精密空调设备维护保养项目询价文件

一、精密空调设备信息

我院信息机房（一期机房和二期机房）及MR室精密空调设备维护保养项目2021年7月到期，现需对以下科室的精密空调年度维护保养项目进行市场询价，对该项目做如下统一的服务要求，请各供应商根据以下服务要求，按通用模板格式进行报价：

维保设备清单（全包形式）：

| 序号 | 设备信息 |  | 安装地点 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | 序列号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维谛精密空调P1030机组 | 2101300204211A0P0002 2101300204211A0P0003 2101300204211A0P0004 21013036202166080003 | 办公楼5楼一期机房 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 依米康精密空调SCA402DE | SR16D186N SR16D187N | 办公楼5楼二期机房 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 海洛斯精密空调M50UA-双系统 | 5972810001 | 伟伦楼2楼MR3室 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 维谛精密空调P2040机组-双系统 | 21013018252146020003 | 东一号楼MR5室 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 维谛精密空调P2040机组-双系统 | 21013036062197050001 | 东一号楼MR6室 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 赛铁精密空调GESU41A-双系统 | 1710028 | 惠福分院一楼MR室 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、维保设备备品备件要求：

为保障信息中心设备及MR室核磁共振设备的正常运行，在精密空调设备发生应急故障，能第一时间恢复机组正常运行，投标维护单位在中标后必须提供备品备件至我院现场，根据维保设备使用的年限及现状，提供的设备备品备件不得少于以下清单的备品备件，且备品备件必须为全新产品。

| 序号 | 空调品牌 | 空调型号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维谛 | P1030 | ZR108涡旋压缩机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 室外风机马达 | 台 | 1 |
|  |  |  | B44风机皮带 | 条 | 16 |
|  |  |  | 过滤网 | 块 | 16 |
|  |  |  | 室内风机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 2.2KW室内电机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 温湿度传感器（双口） | 个 | 1 |
|  |  |  | 温湿度传感器（单口） | 个 | 1 |
| 2 | 维谛 | P2040 | ZR68涡旋压缩机 | 台 | 1 |
|  |  |  | B43风机皮带 | 条 | 16 |
|  |  |  | 室外风机马达 | 台 | 1 |
|  |  |  | 过滤网 | 块 | 16 |
| 3 | 赛铁 | GESU41A | ZR72KCE-TFD-522涡旋压缩机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 风机皮带（2条） | 条 | 8 |
|  |  |  | 过滤网（2块） | 块 | 8 |
|  |  |  | 8KG加湿罐（1个） | 个 | 1 |
|  |  |  | 室外风机马达 | 台 | 1 |
|  |  |  | 温湿度传感器 | 个 | 1 |
| 4 | 海洛斯 | M50UA | ZR94KC-TFD-522涡旋压缩机 | 台 | 1 |
|  |  |  | 温湿度传感器 | 个 | 1 |
|  |  |  | 过滤网 | 块 | 8 |
| 5 | 依米康 | SCA402DE | 加湿罐 | 个 | 1 |
|  |  |  | 过滤网 | 块 | 16 |
| 6 | 制冷剂 | 霍尼韦尔或杜邦 |  | 瓶 | 2 |

三、精密空调维护保养的工作范围及要求

对机房空调设备进行日常的巡检工作，包括对空调系统的日常运作进行检查，及早发现故障协助机房管理人员向空调厂家报障，要求厂家快速维修。

3.1 具体的服务内容如下：

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 服务方式 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 制定精密空调设备年度预防性巡检计划，对系统的运行状况、安全性等进行健康检查。包括硬件设备的检查、清尘、润滑、调整和坏件更换，运行环境检查（如温度、湿度，制冷主机），以及对空调系统日志的检查与分析，根据系统的报错信息，发现系统潜在问题，尽早采取措施，排除故障隐患和安全漏洞。维护后提交完整的报告。 | 上门服务 | 每月一次 |
| 2 | 硬件维护保修 | 当设备或系统出现故障时，及时进行检查、维修或更换故障部件。 | 远程电话支持/上门服务 | 按需服务/7*24小时提供服务台支持/10分钟响应支持服务 |

3.2 机房环境要求

空调机房一般要求；

（1）房间密封良好（门窗密闭防尘，封堵漏气孔道等），气流组织合理，保持正压和足够的新风量。

（2）机房内设备和电缆的布放不能影响空调系统的送、回风通道。

（3）为节约能源，冬天通信机房温度尽可能靠近温度下限，夏季尽可能靠近温度上限。

（4）安装空调设备的机房不准堆放杂物，应环境整洁，设备周围应留有足够的维护空间。

3.3 空调技术要求

（1）设备应有专用的供电线路，电压波动不应超过额定电压的＋10～－15%，三相电压不平衡度不超过4%，电压波动大时应安装自动调压或稳压装置。

（2）设备应有良好的保护接地，与局（站）联合接地可靠连接。

（3）使用的润滑油应符合要求，使用前应在室温下静置24小时以上，加油器具应洁净，不同规格的润滑油不能混用。

（4）空调系统应能按要求自动调节室内温、湿度，并能长期稳定工作。有可靠的报警和自动保护功能。

3.4 专用空调设备的维护

（1）空气处理机的维护

A.表面清洁，风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦。

B.过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形。

C.蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕。

D.翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物，冷凝水管应畅通。

E.送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象。

（2）风冷冷凝器的维护

A.风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，无抖动和摩擦。

B.定期用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构，看是否正常。

C.经常检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水。

D.电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。

（3）制冷部分的维护

A.用高、低压气压表测试制冷管路的高低压压力，发现问题及时排除。

B.经常用手触摸压缩机表面温度，有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因。

C.定期观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水份，是否缺液。

D.检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况。

E.检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补。

F.制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

（4）加湿器部分的维修

A.保持加湿水盘和加湿罐的清洁，定期清除水垢。

B.检查给排水管路，保证畅通，无渗漏、无堵塞现象。

C.检查电磁阀的动作，加湿负荷电流和控制器的工作情况，发现问题及时排除。

D.检查电极、远红外管，保持其完好无损、无污垢。

（5）冷却系统的维护

A.冷却循环管路畅通，无跑、冒，各阀门动作可靠；定期清除冷却水池杂物及清除冷凝器水垢。

B.冷却水泵运行正常，无锈蚀，水封严密。

C.冷却塔风机运行正常，水流畅通，播洒均匀。

D.冷却水池自动补水、水位显示及告警装置完好。

（6）电气控制部分的维护

A.定期检查报警器声、光报警是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除。

B.检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。

C.用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除。

D.检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换。

E.用测量回风温度，偏差超出标准时，应进行调正。

F.测量设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固。

G.测量设备绝缘，检查导线有无老化现象。

H.对空调系统每年应进行一次工况测试，以及时掌握系统各主要设备的性能，并对空调系统设备进行一次有针对性的整修和调整，保证系统运行稳定可靠，不带病工作。

（7）专用空调设备各系统的维护周期表

| 维护项目 |  | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气处理机 | 1 2 3 4 5 | 检查、清洁风机转动、皮带和轴承 清洁或更换过滤器 检查及修补跑、冒、滴、漏 清除冷凝沉淀物 检查和清洁蒸发器翅片 | 月 月 月 季 半年 |
| 冷却系统 | 1 2 3 | 清洁冷却塔 水泵除垢 水路化清 | 年 年 年 |
| 风冷冷凝器 | 1 2 3 4 5 6 | 清洁设备表面 检查清洁冷凝器翅片 检查清洁风扇 检查风扇支座 检查风扇调速状况 检查电机轴承 | 半月 半月 月 季 季 季 |
| 压缩机部分 | 1 2 3 4 5 | 检查吸气压力和有无过冷、过热现象 检查视镜是否缺液 测试高低压保护装置 检查冷媒管固定情况 检查并修补冷媒管保温层 | 月 季 年 年 年 |
| 加湿器部分 | 1 2 3 4 5 | 清除水垢 检查电磁阀和加湿器的工作情况 检查给、排水路 检查加湿器电极、远红外管 检查加湿负荷电流和加湿控制运行情况 | 半月 半月 月 季 半年 |
| 电气控制部分 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 校正温度、湿度传感器 检查低湿报警动作情况 测试回风温度、相对湿度 检查电加热器可靠性 检查所有电机的负载电流 检查所有电器触点和电气元件 检查设备保护接地点 检查设备绝缘状况 校正仪表、仪器 | 季 半年 半年 年 年 年 年 年 年 |