## 广东省人民医院UPS设备维护保养项目技术需求

我院使用的UPS不间断电源系统共计23套（详见附件清单），维保期将于2021年7月31日到期，为保障负载设备的稳定运行，现需对全院UPS不间断电源设备购买年度维保服务。现就具体的维保内容、技术服务内容做以下具体要求。

## 一、采购内容：

1.）附件清单中的23套不间断电源系统检测，UPS系统日常维护、故障应急维修；蓄电池组定期放电（每季度）试验、UPS内部主板除尘、损坏设备维修及更换、配套电池组使用质量判断（每季度电池内阻测试）。UPS监测系统的维护、设备使用优化建议。

2.）维保资格
     供应商必须具有UPS维保经验，可以随时从原厂家获得技术帮助和难题解决，因使用科室的特殊性，有大型医院UPS维保经验优先。

## 二、维保工作及要求：

1、UPS 系统巡检：

每月对 UPS 系统进行巡检、每季度对电池内阻测试，及时发现故障及隐患，现场能处理的现场解决，现场不能够解决隐患和故障问题，将故障上报设备厂家，寻求厂家工程技术人员协助处理解决；对UPS监测系统进行维护保养，确保UPS监测系统的正常运行，第一时间了解UPS工作状态、及时处理突发的UPS故障告警及故障排除。

- 功能测试:

- 对 UPS 系统的功能进行全面测试,和巡检同时进行（包括设备内部存在安全隐患问题，每季度出巡检报告）。

- 故障报修紧急响应：

- 当 UPS 系统出现故障、重大事故时，在短时间内安排工程师或专家对UPS 进行恢复性修复，将对科室和重要用电设的损失或缺失降低到最小状态。

- 现场维修：

- 对故障设备进行现场更换备件维修。

- 远程技术支持：

- 通过远程方式给提供技术咨询，指导，支持等服务。

- 隐患排除：

- 采取措施排查，消除已发现安全隐患，确保设备稳定运行。

7、7*24 小时全年服务响应：

24 小时不间断的服务响应。

## 三、要求的售后服务承诺：

1、以最优惠的价格向采购人提供性能优越且技术兼容的备品备件，不得随意提高易损零配件更换价格。采购人如对更换配件价格有异议，采购人可向第三方购买损坏零配件，由乙方无条件更换。（拟500元以内损坏零配件/单件由成交供应商提供）

2、保证以最优惠的价格和最优质的服务向采购人提供社会化维护保养服务。

3、提供详细售后服务计划，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训和应急维修时间安排等服务的详细内容及响应时间。

4、如维保单位没有按照上述维程序保操作或擅自减少操作程序，既视为服务不到位，采购人有权利对其扣减服务费。

5、服务目的是保障甲方重要科室及重要信息设备运行正常常态化，成交供应商必须以服务第一，不扯皮，应对采购人的设备运行正常为第一考虑。

6、随着采购人科室增加，UPS设备会有增加和调整的意向，投标人不能以各种借口，对采购人增加的设备不服务。

备注：我院新的年度会出现UPS增加及调整状况，服务质量不能够因为小范围增加及变动出现下降。

# 附件1：维保设备清单及详细报价模板

| 序号 | 设备信息 | 安装地点 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 使用 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体楼科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24楼微生物室索克曼 MC-40KVA UPS（高频机） | 24楼弱电井 | 1 | 套 |  |  | 5年 |
| 2 | 18楼新生儿科易事特 EA-80KVA UPS（工业级工频机） | 18楼风机房 | 1 | 套 |  |  | 11年 |
| 3 | 6楼手术室施耐德MGE-GALAXY5500-120KVA UPS系统（工业级工频机） | 6楼手术室配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 4 | 8楼ICU索克曼ITYS PRO-20KVA UPS系统 | 8楼配电房 | 1 | 套 |  |  | 2年 |
| 5 | 24楼检验科 索克曼(SOCOMEC)MP-80KVA | 主体楼24楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 6 | 门急诊检验科PCM ONL-120KVA UPS系统 | 主体楼2楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、英东楼科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6楼CCU科室 MC-60KVA UPS系统（高频机） | 6楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 2 | 3楼手术室索克曼MC-60KVA UPS系统（高频机） | 心外科手术室外走廊 | 1 | 套 |  |  | 5年 |
| 3 | 3楼成人复苏施耐德MGE-GALAXY300-30KVA UPS系统（工业级） | 3楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 4 | 3楼成人复苏施耐德MGE-GALAXY5500-60KVA UPS系统（工业级工频机） | 3楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 5 | 3楼9、10号房手术室索克曼ITYS PRO-20KVA UPS系统 | 5楼UPS机房 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、伟伦楼主要科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11楼医学中心山特C10KS UPS系统（1114室） | 1114室 | 1 | 套 |  |  | 15年 |
| 2 | 11楼医学中心山特C6KS UPS 系统（1105室） | 1105室 | 1 | 套 |  |  | 10年 |
| 3 | PET中心负2楼索克曼 MP-80KVA UPS系统 | 负二楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 4 | 5楼PET索克曼ITYS-15KVA UPS系统 | 5楼设备机房 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 5 | 病理科 索克曼MC-30KVA | 伟伦楼7楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、保健楼、科教楼、惠福分院、平洲分院主要科室UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13楼ICU台达NT-50KVA UPS系统-工业级工频机 | 保健楼消防间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 2 | 科教楼7楼眼科手术室 索克曼ITYS-10KVA UPS | 7楼手术室走廊 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 3 | 惠福分院消防中心山特 C-6KVA UPS系统 | 首层监控中心 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 4 | 平洲分院检验科 科华10KVA UPS系统 | 1楼检验科 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、信息科UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼一期中心机房艾默生UL33-60K | 一期中心机房 | 1 | 套 |  |  | 9年 |
| 2 | 办公楼二期机房 英威腾-180KVA UPS系统 | 二期机房 | 2 | 套 |  |  | 4年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、UPS监测系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全院UPS在线监测系统维护 （含云端使用费用） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| B | 税点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：维保工作具体实施内容：（巡检内容、方法及标准）

1、清洁除尘；对设备各部件进行清洁除尘。

2、检查 UPS 配置；主机型号、序列号、电池配置、投入运行时间等。

3、检查 UPS 使用环境；应配置空调，通风良好，环境整洁，温度在 28-35℃为宜（不得超过40℃,如超过该温度，必须对设备进行运行安全判断），不潮湿无凝露（相对湿度不超过 85%）。

4、记录输入、输出的线径，确认符合使用说明书要求。

5、开关容量符合使用说明书要求，不使用漏电流保护。

6、输入零线直接连接到 UPS，不经过空开控制。

7、检查零地电压是否符合电气规范要求。

8、输入电压范围符合要求。

9、UPS 负载使用分类，有没有接入影响UPS运行的电气设备。

10、UPS 工作状况正常，没有处于旁路状态和未开机状态。

11、UPS 运行正常，无故障、无声光告警。

12、三相 UPS 各相带载容量符合规定范围。

13、查看交直流电缆是否存在线皮破损或老化迹象。

14、检查电缆线端子是否连接可靠。

15、测量并记录包括输入输出电压、频率、负载大小、工作温度，充电电压电流等基本参数，重点检查充电电压。

16、UPS 主机器件检查：检查电解电容、交流电容、风机和其他器件有无损坏痕迹或损坏前兆。

17、电池外观检查：检查电池外观有无漏液或异状；检查电池螺栓是否锁紧，电池线是否连接可靠。

18、电池测试：采用福禄克、日置等蓄电池内阻测试仪在线（电池要确保与主机连接）测量电池的电压，温度，确认电池符合性能指标要求。

19、UPS 功能测试；

1.）检查市电带载功能。

2.）市电与旁路切换功能。

3.）市电与电池供电切换功能。

4.）放电时，检查面板显示与工作状态是否相符。

20、记录与报告 上述各项工作文字记录和书面报告。

# 附件3：合同模板

广东省人民医院全院UPS设备

维护服务采购合同

项目名称:     广东省人民医院全院UPS设备

维护保养(2021-2022年度)

甲    方：     广东省人民医院

乙    方：

- 合同总则

- 本合同签署方为：

甲方：  广东省人民医院

乙方：

- 项目名称：

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商一致，达成以下合同内容：

甲方向乙方购买壹年期的全院不间断电源（UPS）系统的维护及保养服务。

并签订本合同。

- 维护服务内容

- 第一项、维护服务的内容、方式、要求

- 服务年限：2021年8月1日至2022年7月31日。

- 服务内容：详见 附件1《维保设备清单及报价明细》

- 附件2《维保工作具体实施要求》。

- 三、服务方式：

- 热线服务：乙方为甲方提供热线支持（包括电话咨询、技术指导等）。

- 现场维护：乙方将前往甲方驻地诊断维护，乙方将免费提供一切必要的劳务、零件或材料（仅限于500元以下的工程材料及配件），以使甲方签约设备正常运作。此项服务包括对产品运作异常和故障进行检查并加以修理。在寻求永久的解决办法之时，可能会提供暂时的应急措施供用户采用。

- 服务时间：乙方7*24小时服务。

- 响应时间及服务周期： 见下表。

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应 时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=1小时 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=2 小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=4小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 超过24小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=12小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=6小时 |

注：由于不可控因素如遇：洪水、风暴、火灾等引起的交通系统或邮政系统原因乙方响应时间和服务周期做相应延长。

四、服务要求：

- 乙方在合同期内为甲方提供 每月一次常规巡查，每三个月一次（季度）详细深度的预防性维护保养、检测服务，维护保养和巡检内容见附件《维保工作具体实施要求》，投标响应文件中一切的承诺及要求全部适用于本合同。

- 合同期内的7*24小时的应急维修；

- 乙方需记录维护、维修服务内容、时间，并提供相应的维护、维修报告。

- 五、维护服务不包备件（500元以下的配件及材料需包含在维护服务内），在协议期内、乙方应备有充足的备件供紧急维修用。乙方应保证提供给甲方的备件件价格不得高于市场同期价格。

第三条  服务限度

- 下列异常情况所致签约设备之损坏不包含在本合同内，其修理费另计：

- 自然灾害（水灾、地震、雷击、火灾）、电压失控及其他不可抗力因素。

- 由非乙方人员维护拆卸所导致的损坏。

- 人为疏忽之非正常操作或损坏如异物进入机内、设备摔落等。

- 使用不符合规定的电源造成的损坏。

第四条  合同价款及支付方式

- 合同价款

本合同总价总计人民币        元。(大写人民币：            )，详细价格明细见《附件2》的价格明细表。

- 付款方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

一、第一期款：合同签订并开始执行后，乙方提供合同总额的50%的发票，甲方在收到乙方的发票一个月内支付给乙方，即人民币大写：   （¥    元）。

二、第二期款：在完成年度维护工作后，乙方提交整年的月度巡检报告、季度巡检报告及年度巡检的总结报告，按照实际完成的维护保养工程量进行验收结算，验收合格后，乙方提供最终的结算款项发票后，甲方一个月内支付给乙方。

第六条  验收

- 验收时间：由乙方向甲方申请验收，合同到期后 7  个工作日内甲方需启动验收。

- 验收人员：双方相关人员。

- 验收标准：乙方提供维护记录经甲方审核确认后验收。

- 双方约定：双方同意，任何一方以非正当理由拖延验收，将承担相应责任。

第九条  双方的权利与义务

- 甲方：

  - 在维护项目实施的全过程中，甲方有对项目进度进行监督控制、服务质量进行监督控制的职责和权利。

  - 在要求乙方上门服务之前：甲方须执行UPS设备操作手册中具体规定的所有自测和检修步骤；以书面或电话形式提供产品型号、序列号、目前故障表现及其他有关故障情况。

  - 甲方要向乙方技术人员提供正常操作中会用到的其他类似用品进行协助。

  - 甲方负责协调乙方以及相关部门及其他单位的工作关系和问题解决。

  - 甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排巡检维护时间及环境要求。

  - 按本合同约定的项目价款及支付方式向乙方支付有关费用。

- 乙方：

- 乙方在提供维护服务前有义务再次确认甲方设备及负载运行情况。

- 乙方如因非不可抗力的原因，应按合同要求和约定时间完成服务。

- 未经甲方事先书面许可，乙方不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。

- 在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、定期向甲方汇报项目进展情况。

- 乙方在服务的过程中，对于发现的设备问题及隐患，应及时汇报给甲方。

- 双方共同：

- 双方承担因其自身原因而导致设备无法正常使用，或造成相应损失的责任。

- 如因不可抗力导致设备无法正常运行，双方无须为此负责。

第十条  违约责任

一、合同生效后，合同双方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。

二、甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应及明向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

- 三、服务违约责任

服务期间如果出现以下情况，将对乙方进行相应处罚，具体如下：

- 乙方维护人员违反合同规定响应时间或到场时间，甲方有权扣罚服务商1000元/次。

2、因乙方原因违反合同规定故障恢复时间，甲方有权扣罚乙方1000元/次。

3、乙方违反合同规定未完成相应维保服务的，甲方有权扣罚乙方1000元/次。

4、如果因甲方设备发生安全事件（火灾或停电），将对乙方单独进行处罚，未造成严重后果的，处罚金额3000元/次；造成严重后果的，乙方需承担所造成的的一切损失。

甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

上述违约金的支付并不免除乙方继续履行维护服务的责任。

第十一条  争议解决的办法

如发生与本合同所列条款有关的一切争议，双方应通过友好协商，协调解决。如协商解决不成，当协议不成时，通过诉讼方式解决。

诉讼地点：甲方所在地。

协商、调解或仲裁期间，除争议条款外，原则上不停止本合同的履行。

第十二条  保密条款

乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托甲方办理。

第十三条  合同生效

本合同在满足以下两个条件后生效：

1、合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准；

2、乙方不得将本项目转包给第三方；

第十四条  其它

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同末尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。

| 甲方（盖章）：广东省人民医院 |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方授权代表（签字）： |  | 乙方授权代表（签字）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 地址： | 广州市中山二路106号 | 地址： |  |
| 邮政编码： | 510080 | 邮政编码： |  |
| 电 话： | 020-83827812 | 电 话： |  |
| 传 真： | 020-83827812 | 传 真： |  |

附件：合同工程量清单

广东省人民医院全院UPS维护保养工程量清单（2021-2022年度）

| 序号 | 设备信息 | 安装地点 | 数量 | 单位 | 单价 （不含税） | 价格 | 使用 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体楼科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24楼微生物室索克曼 MC-40KVA UPS（高频机） | 24楼弱电井 | 1 | 套 |  |  | 5年 |
| 2 | 18楼新生儿科易事特 EA-80KVA UPS（工业级工频机） | 18楼风机房 | 1 | 套 |  |  | 11年 |
| 3 | 6楼手术室施耐德MGE-GALAXY5500-120KVA UPS系统（工业级工频机） | 6楼手术室配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 4 | 8楼ICU索克曼ITYS PRO-20KVA UPS系统 | 8楼配电房 | 1 | 套 |  |  | 2年 |
| 5 | 24楼检验科 索克曼(SOCOMEC)MP-80KVA | 主体楼24楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 6 | 门急诊检验科PCM ONL-120KVA UPS系统 | 主体楼2楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、英东楼科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6楼CCU科室 MC-60KVA UPS系统（高频机） | 6楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 2 | 3楼手术室索克曼MC-60KVA UPS系统（高频机） | 心外科手术室外走廊 | 1 | 套 |  |  | 5年 |
| 3 | 3楼成人复苏施耐德MGE-GALAXY300-30KVA UPS系统（工业级） | 3楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 4 | 3楼成人复苏施耐德MGE-GALAXY5500-60KVA UPS系统（工业级工频机） | 3楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 5 | 3楼9、10号房手术室索克曼ITYS PRO-20KVA UPS系统 | 5楼UPS机房 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、伟伦楼主要科室UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11楼医学中心山特C10KS UPS系统（1114室） | 1114室 | 1 | 套 |  |  | 15年 |
| 2 | 11楼医学中心山特C6KS UPS 系统（1105室） | 1105室 | 1 | 套 |  |  | 10年 |
| 3 | PET中心负2楼索克曼 MP-80KVA UPS系统 | 负二楼配电间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 4 | 5楼PET索克曼ITYS-15KVA UPS系统 | 5楼设备机房 | 1 | 套 |  |  | 4年 |
| 5 | 病理科 索克曼MC-30KVA | 伟伦楼7楼 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、保健楼、科教楼、惠福分院、平洲分院主要科室UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13楼ICU台达NT-50KVA UPS系统-工业级工频机 | 保健楼消防间 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 2 | 科教楼7楼眼科手术室 索克曼ITYS-10KVA UPS | 7楼手术室走廊 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 3 | 惠福分院消防中心山特 C-6KVA UPS系统 | 首层监控中心 | 1 | 套 |  |  | 6年 |
| 4 | 平洲分院检验科 科华10KVA UPS系统 | 1楼检验科 | 1 | 套 |  |  | 7年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、信息科UPS系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼一期中心机房艾默生UL33-60K | 一期中心机房 | 1 | 套 |  |  | 9年 |
| 2 | 办公楼二期机房 英威腾-180KVA UPS系统 | 二期机房 | 2 | 套 |  |  | 4年 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、UPS监测系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全院UPS在线监测系统维护 （含云端使用费用） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| B | 税点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

1、以上维护报价为一个年度的维护费用（单台备件费用累计超过500元需要另外计算、不含蓄电池等费

用。质保期内的设备除外， 按照购买时的合同质保要求提供产品的维修服务）；

2、维护年度内备件备板价格按厂家提供的价格参考；

3、以上报价含税，开技术服务发票；

4、报价依据：根据省医各个科室使用UPS品牌、机型、功率大小、配置情况、投入运行的时间长短，UPS系统的维护及维修费用（每套报价含年度维护期内累计500元内的配件费用）各不相同，以上报

价的主要依据参照下表：单位（人民币：元）

| 序号 | UPS系统功率段 | 维护内容 | 投入使用 5年内 | 投入使用 5-10年内 | 投入使用 10年以上 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KVA（含）及以下 | UPS系统 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |
| 2 | 10KVA以上至30KVA（含） | UPS系统 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |
| 3 | 30KVA以上至50KVA（含） | UPS系统 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |
| 4 | 50KVA以上至80KVA（含） | UPS系统 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |
| 5 | 80KVA以上至120KVA（含） | UPS系统 |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |