广东省人民医院平洲分院病理科加装UPS项目技术需求

- 项目需求：

1、负责UPS设备的运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等，具体需求如下：

1.1平洲分院病理科加装一台60KVA UPS，要求满载状态下后备时间为30分钟；（地址：佛山市南海区平洲永安中路58号）

1.2根据平洲分院病理科实际用电设备需求，对UPS所带负载的配电线路进行改造。

2、工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起 30 日内交货并安装调试完毕。

- 质保要求：

质保期内，UPS主机及电池必须提供不少于三年原厂质保服务，并提供生产厂家开具的质保承诺函，或提供证明是原厂质保的证明文件。并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

- 设备技术要求及售后服务要求

# （一）UPS主机要求：

1、结合我院UPS使用实际情况，需按照以下品牌的UPS进行选型配置和报价。

| UPS主机品牌要求 | UPS主机类型要求 |
| --- | --- |
| 施耐德 | MGE Galaxy/VX系列 |
| 索克曼 | MASTERYS系列的MC系列 |
| 维谛 | NXS系列60KVA |

2、UPS生产厂家及技术要求

2.1 UPS主机的工作模式为在线双变换式，即应符合IEC62040-3标准中，VFI-SS-111分类。正常工作时，总是通过整流器、逆变器向负载提供电压频率都和输入独立的稳定可靠的高质量电源；

2.2  UPS防护等级IP21；

2.3 UPS主机需带有维修旁路开关；

2.4 ★UPS主机具备完善的通讯功能，并接入云监控系统，结合电脑客户端、手机APP，对UPS系统的正常工作进行实时监测，在UPS系统发生故障告警时，第一时间通知运维人员，方便日常的运维管理；

2.5 UPS已通过TLC 认证，TLC证书作为投标文件之一部分以附件方式提供。UPS已通过其他国际权威测试机构效率测试认证报告，可作为投标文件之一部分以附件方式提供；

2.6安装标准要满足EN62040标准和CE认证；

3、根据各项目设计要求，所投UPS产品必须满足或优于以下的技术参数及相关要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数及性能配置需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60KVA UPS不间断 电源 | 1套 | 施耐德、索克曼、维谛。 | 1.★本项目UPS采用三进三出UPS、额定输出功率为60kVA。 2.UPS输入电压范围：三相400V±15%，在此输入电压范围内，UPS整流器不停机并能够维持正常的电池充电。 3.UPS输入功率因数：>0.99，要求投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的输入功率因数。 4.★UPS输出功率因数≥0.8。 5.UPS采用PFC(功率因数补偿)整流技术。总输入电流谐波失真THDi：单相输入≤5％，三相输入≤3％，以减少对供电系统的影响。（投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的THDi值）。 6.UPS整机效率：50%负载时， UPS双变换模式下效率≥90.0%。投标方需提供30%、50%、100%负荷时的UPS运行效率。 7.每台UPS有各自的整流、逆变、静态旁路、电池系统。 8.要求UPS有LCD显示屏幕。 9.配置满足满载状态下后备时间30分钟的电池， ★10．UPS主机具备完善的通讯功能，并接入云监控系统，结合手机APP，对UPS系统的正常工作实时监测，方便日常的运维管理。 |
| 2 | 配电改造 |  |  | ★根据科室实际设备的情况，需要在现有配电基础上对UPS所带负载端的配电情况进行改造。 |

# （二）蓄电池及电池柜（架）要求：

1、蓄电池要求：

为保障UPS电源设备及负载安全可靠运行，对所选蓄电池的品牌做如下要求：

1.1 ★电池品牌要求为行业内一线品牌电池，不接受OEM产品，提供生产厂商证明。

1.2 参考品牌为：施耐德、理士、松下，配置的电池容量以满足UPS所带负载不低于30分钟。安装调试完成后，需对其进行带载放电试验，以满足其设计要求。每节蓄电池需要对其进行编号，电池两端需要安装绝缘帽。

2.电池柜（架）要求：

★电池柜（架）需要根据现场空间进行定制，为解决日常的运行维护，电池柜（架）的层高必须满足足够的维护空间，能实现对每节电池进行测量及维护。

# （三）配线及开关要求：

1 输入/输出配电箱、电池开关箱要求：

UPS系统设置机外维修旁路，以保障UPS系统故障、报废更换，负载能真正实现不停电运行操作。配电产品的开关均采用施耐德NSX系列或ABB成套开关。电池组开关必须采用施耐德直流开关。

2 UPS配线要求：

UPS输入/输出电缆必须采用广州电缆厂或 广州珠江电缆  YJV型号的电力电缆。

# （四）安装调试、质保及售后服务要求：

1 安装调试

必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有电工作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含UPS运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2 质保及售后

2.1月度巡检

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每月对UPS运行状态及运行参数进行查看并记录，包括UPS的输入输出电压、频率、电流、负载电流，负载量变化等相关信息，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。

2.2季度巡检

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对UPS系统、蓄电池进行预防性巡检维保服务，包括对UPS主机进行检查、除尘、测量各运行参数、检查散热风扇；对UPS蓄电池进行各电池单体进行端电压、内阻、运行温度进行测量并记录形成报告。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

2.3年度维保

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每年需对UPS设备进行一次大的维保服务，停机转维修/机外旁路，对UPS主机的各连接线缆接头、蓄电池的连接等进行检查并紧固，并利用假负载对UPS主机系统及蓄电池进行核对性的带载放电试验，以保障UPS主机及蓄电池工作在最佳状态。放电试验必须提供各个单体蓄电池的内阻、电压以及运行温度等相关测试报告提交并存档。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足，否则本次报价无效。

- 工程量清单及报价模板

| 序号 | 项目 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60KVA UPS 主机 | Galaxy VX 60KVA/MC 60KVA/NXS-60KVA | 台 | 1 |  | 配置远程监控功能，并接入UPS监控网络。 |
| 2 | 蓄电池 | 施耐德M2AL12系列/松下LC系列/理士DJM系列 | 只 | 40 |  | 数量供参考，具体电池数量可根据UPS主机自行进行配置，需满足至少30分钟的后备时间。 |
| 3 | 电池柜（架） | 根据现场空间进行定制 | 套 | 1 |  | 需满足有足够的维护空间。 |
| 4 | 电池连线 | 根据技术要求进行配置，电池需配置绝缘帽、电池编号等措施。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 电池开关 （带开关箱） | 160A/3P*2只直流 开关（施耐德NXS系列或ABB） | 套 | 1 |  | 根据UPS实际参数进行配置 |
| 6 | UPS机外旁路系统 | 160A/3P*3只开关（施耐德NSX或ABB成套） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 输入/输出线缆 | 根据技术参数配置，电缆选用ZC-YJV电缆，YJV4*50+1*16 | 米 | 30 |  | 仅限于机房内机外旁路开关箱至UPS主机间的配线。具体数量按实结算 |
| 8 | 负载端配电 改造 | 根据科室要求，按照现场设备的位置，结合现有配电线路，对UPS所带负载的配电线路进行改造，包括所需改造所需的设备及材料。 | 项 | 1 |  | 目前输入端电箱在一楼，主要供电负载及输出配电箱在二楼 |
| 9 | 辅材 | 镀锌铁线槽、五金电工材料。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 质保期内 维保服务 | 质保期内月度巡查、季度巡检、年度维护服务，确保UPS及其负载设备的安全稳定运行。 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。