附件一：

广东省人民医院牙科空气压缩系统机房设备

项目技术需求

一、项目范围：

- 牙科空气压缩系统机房设备项目内容：在空气压缩机房内按设计要求与使用相关条件、参数等采购和安装一套牙科空气压缩系统，主要配备空气压缩机、冷冻式干燥机、三级过滤器、模块式吸干机、储气罐、中央控制系统和空气压缩机房内管道等。

- 施工范围：空气压缩机房内整套牙科空气供应系统安装与连接，连接上改造中预留到机房内的供电线、空气管道等，除采购整套的设备外，还包括完成配套的设备、电气设施、电缆、管材等连接施工。

- 成果报告：设备成品完整、合格、配备、布局、安装等符合《医用气体工程技术》（GB50751-2012）中牙科空气品质、流量、及医用气体其它相关规范和要求。设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训、日常保养及维护培训。竣工后需要提供相关使用登记证、使用说明书、合格证、使用和维护培训等。

- 其它说明：本项目不包括机房的设备基座、地面、墙体等土建和装修，但施工必须保护好土建和装修，设备基座需有隔震技术要求，可提前十个工作日与土建方提出隔震基础要求、并专业配合。

二、主要设备数据与参数（相关参数可参考以下方案或优于如下参数，具体可详见设计图纸）。

（一）空气压缩主机系统（1套）

采用进口无油涡旋空压机组（含PLC中央控制、报警装置等），多主机，单个主机功率≤5.5KW，单个主机排气量为0.45-0.5m³/min，冷却方式;风冷，噪音dB(A)：≤60；机组排气量为1.8-2 m³/min、工作压力0.75MPa。当单个机头故障时，其余机头应仍能满足牙科设计流量，具有供气空气压力调节范围：0.55~0.75MPa.

或采用进口无油活塞式空压机组（含PLC中央控制、报警装置等），8个机头，单个机头最大产气量Q≥260L/min,单个机头耗电量P≤2KW,工作压力0.75MPa,当最大流量的单个机头故障时，其余机头应仍能满足牙科设计流量，具有供气空气压力调节范围：0.55~0.75MPa。

1、每台压缩机应能自动逐台投入运行，断电恢复后压缩机应能自动启动；

2、自动切换控制应使得每合压缩机均匀分配运行时间：

3、牙科空气系统控制面板应显示每台压缩机的运行状态，机组内应有每台压缩机运行时间指示；

4、牙科空气系统应设置应急备用电源，并预留自发电供应应急电源接入端口。

5、自带远程控制系统，可将空压机运行参数，故障信息，保养信息等发送到电脑或手机，采用多机头模块化设计，可以根据医院用气量实时调节多个机头的开/停组合，达到最佳的节能效果。

（二）冷冻式干燥机

按设计要求供（用）气量、相关规范配备吸附式干燥机，相关参考参数为：

处理量：≥2.5m3/min

入口温度：≦80℃

露点温度：3-5℃，环保冷媒F134a，直观了解制冷压缩机运行状态、露点状态

电源：220V

需自带零损耗电子排水器及手动排水器

（三）模块式吸干机技术要求

处理风量：≥2.5m³/min

再生气量：≤3%

进气温度：≤45℃

成品气压力露点：-20- -40℃

（四）三级过滤器

按设计要求供（用）气量、相关规范配备三级过滤器，相关参考参数为：

1、前置过滤器：最大工作压力1.6 MPa，处理气量1.5 m³/min，除尘精度：1μ， 残余油份：0.1mg/ m，配置压差指示器，配置自动排水器；

2、精密过滤器：最大工作压力1.6 MPa，处理气量1.5 m³/min，除尘精度：0.01μ，残余油份：0.01mg/m，配置压差指示器，配置自动排水器；

3、除菌过滤器：最大工作压力1.6 MPa，处理气量1.5 m³/min，残余油份：0.003mg/m，配置压差指示器，配置自动排水器；

（五）管道与连接件技术要求：符合医用标准国标的无缝脱脂不锈钢管道，符合各系统的椄口标称，（具体数量见图纸）

（六）储气罐技术要求：容积：1m3，压力：1MPa，材质：国标304不锈钢，容器直径：约800mm，高度：约2200mm，进出口口径:DN65，自带压力表，安全阀，自动排污阀（自带压力容器检测报告、办理相关使用登记证，甲方仅为配合）

三、项目地址：广州市越秀区东川路白云一街2号七楼

四、工期要求：工期初步要求2021年5月30日前完成，或按采购方通知要求时间内通知完成。

五、质量标准：一次竣工验收合格，符合《医用气体工程技术》（GB50751-2012）等相关规范。保修期：验收合格后三年质保期。