广东省人民医院主体楼7A手术室一、二区冷冻保温棉

更换工程公开询价文件（附件）

附件一：

主体楼7A手术室一、二区冷冻水管保温棉更换数量清单

| 编号 | 管径标称 | 材料规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф≥DN200 | 华美B1级保温≥40mm | 米 | 50 |
| 2 | DN200﹥Ф≥DN150 | 华美B1级保温≥40mm | 米 | 200 |
| 3 | DN150﹥Ф≥DN100 | 华美B1级保温≥40mm | 米 | 100 |
| 4 | DN100﹥Ф≥DN65 | 华美B1级保温≥40mm | 米 | 180 |
| 5 | DN65﹥Ф≥DN50 | 华美B1级保温≥30mm | 米 | 150 |
| 6 | DN50﹥Ф | 华美B1级保温≥25mm | 米 | 180 |
| 7 | 保温棉专用胶水 | 专用胶水 | 桶 | 15 |
| 8 | 木托 | 红松木、杨木、柳木等专用材料 | 批 | 1 |
| 9 | 除锈、防锈 | 防锈漆 | 项 | 1 |
| 10 | 材料运输 |  | 项 | 1 |
| 11 | 旧保温棉拆除 |  | 项 | 1 |
| 12 | 旧保温棉清运处理 |  | 项 | 1 |
| 13 | 其它杂费 | 铲刀、刮刀、梯等杂项 | 项 | 1 |
| 14 | 工程管理 |  |  |  |
| 15 | 税项（费） |  |  |  |

附件二：

工程服务内容及要求

对主体楼7A层的手术室一、二区（手术室房号1-13）范围的空调冷冻管道保温层更新。

一、项目质量与参数

1、保温层厚（总厚度）

|  | 空调管径 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN100以上 | DN65﹥Ф≥DN50 | DN50以下 |  |
| 冷冻直管 | 40mm以上 | 30mm以上 | 25mm以上 | 套管或片材等 |
| 三通、弯头等异型（径）件 | 按相应所接管径的保温层厚度，斜角切口，延伸至直管道处 |  |  | 套管或片材等 |

2、材质：橡塑、防火等级符合GB8624-2012  B1级要求，氧指数≥36 湿阻因子≥10000  导热系数0.033  吸水率＜5符合环保要求，保温层均要求为双层保温，要求品牌为国内国际一线适用（空调冷、热 ）品牌，如华美等。

3、其它辅材料：专用胶水，无害无刺激味；管托为红松木、杨木、柳木等专用材料；管夹、防锈漆、胶带等符合空调专用材料，达到消防B1级以上、及环保要求等。

4、材料进场验收：表面闭孔、无裂纹、无变形、无针孔等清洁新材料，自然状态下尺量厚度与规格尺寸相符等。

二、项目要求

1、报价要求：按各管径及项目分列单价和总价，包括范围为手术一、二区管道保温层更新，本次报价包括材料、人工、工具、安全生产等一切费用。采用总价包干方式。

2、工艺要求：管道、设备及容器需先拆除废旧层、预固定、清洁清理、除锈、防腐防锈、去凝露、涂胶、粘合、封口及粘接、吊架恢复等。

3、施工要求：按空调管道保温相关要求、规范、步骤等文明施工，如：涂胶厚度适宜均匀，切口平整，接口紧密，相邻层粘合紧密，板面粘合牢固、无凸起、整洁、圆滑，无色差或色差很小等等

4、本报价需包括施工范围设备损坏或移位恢复，施工范围卫生清洁恢复，每天卫生清洁，废（旧）料运走清理等。

5、注意做好施工应急、消防预案。

附件三：

施工流程及工艺

一、管道保温施工方法说明

1、管道保温施工用材料与工具

施工主材：PEF保温板制套管或板材

施工辅材：保温封条、保温管套专用胶水（用量：9L/m3）

施工用具：切割刀、毛刷、直尺、卷尺。

2、施工技术规范

(1)所有接缝必须用专用胶水粘接密封，不得有连通管壁与外界空气的缝隙；

(2)保温管套涂胶水的部位为对接缝的两面和对接缝两侧内表面20～50mm范围，涂上胶水3～5分钟后，方可进行粘接；

(3)若使用单层管套时纵横对接缝需加贴保温封条，以保证接缝密封；

(4)双层管套施工时，需错开接缝，外层可不加贴保温封条，以保证接缝密封；

(5)闭口管套开口方法：开口线应以管套圆周切线相近，切忌与切线方向垂直，以增加粘贴面积和避免接缝有间隙时与外界空气直通。

二、施工流程说明

1、拆卸旧管保温套管；

2、旧管表面的保温层清洁打扫，部分锈蚀严重的除锈、修复；

3、支撑木托拆换，必须是拆一套换一套，以保持管路平衡、不变形；

4、涂刷专用胶水、贴保温棉；

5、固定、复原和检查，并进行场地清洁和废品处理等。

三、工艺要求

1、弯头保温施工方法：采用扇形开料施工方法或虾尾节开料施工方法；

2、管道支撑施工方法：采用与保温厚度相同厚度的木托支撑，在做好管道保温后，用厚度为10mm保温板制作一块厚度为100mm，长度为保温管套外周长的保温条加贴在木托撑上面。

3、阀门保温施工方法：阀门保温可用板材依照阀门外形分两层进行保温，先将阀杆部分包成圆柱形，再将阀体用条形保温带填充粘贴成一比较整齐的圆柱体，然后再进行外层施工，阀杆的端口应制作一个与保温厚度相同的圆形封板进行粘贴，以便需维修时拆装。

4、三通保温施工方法：三通保温须遵守先小口径管后大口径管的顺序进行，在大口径保温管套的开口线上用切割刀开一小口径管套的相贯圆孔，圆孔及小管套周围涂上胶水以保证密封。

5、各保温板管接缝需加贴保温封条，以保证密封；

6、各法兰、阀门、软接处需贴上相同厚度的保温板；

四、质量标准

1项目保证：保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求，要查验材料的合格证明书；风管与设备等的接头处以及易产生凝结水的部位，必须保持良好、严密、无缝隙。

2、基本项目：玻璃面板保温应紧贴风管表面、包扎牢固、松紧适度；玻璃丝布保护层应松紧适度，搭接宽度均匀，平整美观。

3、允许偏差项目

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温层平整度 | 5mm | 用1M直尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 保温厚度 | -0.05～+0.10 | 用钢针刺入保温层和尺量检查 |

五、成品保护

1、堆放保温材料的场地一定要采取可靠的防水措施，要放在室内并与地面架空。

2、管道试压要注意检查，防止大量漏水浸泡保温。

3、严禁在保温后的管上上人，走动。