广东省人民医院英东楼低位水池进水改造项目技术需求

- 项目范围：

- 目前英东楼低位水池由市政一路进水，现该路控制浮球阀及管道老化，需对其改造，拟改造为一用一备控制阀。

- 项目地址：广州市越秀区东川路

- 工期要求：

工期  2 天。

- 施工要求及质量标准：

- 阀门及管道材质

- (1)阀门品牌：上海标一、球墨铸铁材质

- (2)管道：联弘牌PE管、电热熔连接

- 2、阀门安装

- (1)阀门安装前,应仔细检查核对型号与规格,是否符合设计要求。检查 阀杆和阀盘是否灵活,有无卡阻和歪斜现象,阀盘必须关闭严密。

- (2)阀门安装前,必须先对阀门进行强度和严密性试验,不合格的不得进 行安装。

- 3)阀门需逐个进行水压试验。阀门的强度和严密性试验应用清洁水进行, 试验时间不得少于5分钟,壳体、填料无渗漏为合格。

- (4)试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油(需脱脂 的阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。

- (5)阀门搬运时,不允许抛掷,吊装时,绳索拴在阀体的法兰处,切勿拴 在手轮或阀杆上。

- (6)阀门安装在操作、维修、检查方便的地方。

- (7)垂直管道上阀门阀杆,必须顺着操作巡回线方向安装。阀门安装时应 保持关闭状态,并注意阀门的特性及介质流向。阀门与管道连接时,不得强行拧 紧法兰上的连接螺栓。

- (8)一个区域内的阀门尽量安装在同一标高上(设计已标明的除外)。

- (9)在水平管道上安装阀门时,阀杆应在水平方向或水平方向以上的角度 内,不得向下安装。

- (10)阀门安装时注意安装位置符合设计要求,流向标志与管道介质流动方 向一致。连接牢固、紧密、启闭灵活。

- (11)法兰或螺纹连接时,阀门应处于关闭位置。对螺纹连接的阀门,其螺 纹应完整无缺,拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。

- 工程质保期1年。

- 报价参考清单

| 英东楼低位水池进水改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 遥控浮球阀 | DN100 | 台 | 2.00 |  |  |
| 2 | 软密封闸阀 | DN100 | 台 | 4.00 |  |  |
| 3 | 伸缩器 | DN100 | 台 | 2.00 |  |  |
| 4 | PPR法兰 | dn110 | 套 | 2.00 |  |  |
| 5 | PE法兰（电热熔连接） | dn110 | 套 | 6.00 |  |  |
| 6 | PE弯头（电热熔连接） | dn110 | 个 | 2.00 |  |  |
| 7 | PE三通（电热熔连接） | dn110 | 个 | 2.00 |  |  |
| 8 | PE管 | dn110 | 条 | 1.00 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管（含配件） | DN20 | 条 | 2.00 |  |  |
| 10 | 螺丝 | M16*80 | 套 | 80.00 |  |  |
| 11 | 水管及配件 | DN100 | 批 | 1.00 |  |  |
| 12 | 橡胶垫、管码、角铁 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 含税合计 |  |  |  |  |  |