广东省人民医院低压配电房设备维修项目技术需求

- 项目范围：

- 1、院本部12#、13#变配电房两台进线开关和联络开关存在任1台开关遥指分离位置后，其他2台均不能合闸，需对其3合2的电气联锁功能进线改造，实现任1台开关抽离后，不影响另外2台开关的正常供电。

- 2、院本部10#、11#变配电房两台进线开关和联络开关存在任1台开关遥指分离位置后，其他2台均不能合闸，需对其3合2的电气联锁功能进线改造，实现任1台开关抽离后，不影响另外2台开关的正常供电。

3、惠福分院2D4柜的2000A开关保护单元故障，需对保护单元进线维修。

二、项目地址：广州市中山二路106号/惠福西路123号

三、项目工期：

自甲方确定施工日期后，停电施工要求在 0.5  小时内完成。

四、保修期：

质保期一年。

五、付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，一年质保期满后支付余款。