广东省人民医院高压电气设备维护保养项目技术需求

- 项目范围：

我院（包括院本部、惠福分院、平洲分院和91号大院）高压设备（21台变压器、33台高压柜、31套继电保护装置、电力电缆）拟采购保养及试验服务，项目要求如下：

- 1、负责院本部、综合楼、惠福分院、平洲分院10kV供电设备的日常巡检、预防性试验服务，保障高压电气设备的正常运转。

- 2、提供24小时响应及应急抢修，保证医疗工作的正常运作。

- 3、每年（第四季度）一次对10KV电缆预防性试验鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行，每年对甲方设备进行试验检测，出具检测报告。

- 4、每年（第四季度）一次对变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，出具检测报告，建立健全变压器、高压柜的技术资料。

- 5、建立健全继电保护装置方面的图纸资料。定期测量电流互感二次绕组端子电压、直流控制操作回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻；处理二次回路故障；确保高压断路器动作正常。

- 6、定期对高压电柜内断路器、开关的动静触头作检查，发现问题及时处理，对电房及变压器作全面卫生清洁；

- 7、对事故后设备，在24小时内鉴定分析，并提供有效、客观的技术分析报告。

- 8、免费提供绝缘工具（绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、接地线）检测，每半年一次，一年共两次。

- 9、免费提供高压电房清洁卫生一次。

- 二、项目地址：广州市中山二路106号/广州市东川路91号大院1、2号楼/广州市越秀区惠福西路123号/佛山市南海区平洲永安中路58号

三、合同期：

两年。

- 付款方式：

按合同年度办理支付，每年支付两次，具体如下：

| 支付期分类 | 支付金额 | 按总额 比例支付 | 支 付 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 第三期 |  | 25% | 乙方按甲方每年指定时间进行检测试验（通常冬季时间），并提交分析、检查、试验报告等相关文件，经甲方验收确认后十个工作日内。 |
| 第二期 第四期 |  | 25% | 完成当年度检测任务并提交报告，且每满一年后办理当年度第二次付款。 |

- 报价明细参考清单

1、院本部中心高压室

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜Unigear550 | 台 | 26 |  |  |  |
| 2 | 直流屏GZDW-12V100AH/5 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高压柜XGN | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 变压器（干式）SC8-1250Kva | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 变压器（干式）SCB9-1600Kva | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 变压器（干式）SCB9-2000Kva | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 电缆终端头及中间头 | 个 | 42 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 米 | 4858 |  |  |  |
| 9 | 进出线柜继保保护装置调试费（三回路/两主供一备供） | 套 | 18 |  |  |  |
| 10 | 高压房、变压器房卫生清洁 | 间 | 13 |  |  |  |
| 合 计: |  |  |  |  |  |  |

2、综合楼高压室

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜KYN-28 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 直流屏GZDW-12V24AH/5 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 变压器（干式）SC-1000kVA | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 电缆终端头 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 进出线柜继保保护装置调试费（单回路） | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 高压房、变压器房卫生清洁 | 间 | 4 |  |  |
| 合 计: |  |  |  |  |  |

3、惠福西分院

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜KYN-28 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 直流屏GZDW-12V24AH/5 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 变压器（干式）SC9-1250Kva | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 变压器（干式）SC8-1000Kva | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电缆终端头 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 122 |  |  |
| 7 | 进出线柜继保保护装置调试费（，双回路/一主供一备供） | 套 | 4 |  |  |
|  | 高压房、变压器房卫生清洁 | 间 | 3 |  |  |
| 合 计: |  |  |  |  |  |

4、平洲分院

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 直流屏30AH/DC220V | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变压器（干式）SCB-1000kVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电缆终端头及中间头 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 米 | 499 |  |  |  |
| 6 | 进出线柜继保保护装置调试费 | 套 | 5 |  |  |  |
| 7 | 高压房、变压器房卫生清洁 | 间 | 1 |  |  |  |
| 合 计: |  |  |  |  |  |  |

- 平洲分院宿舍

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器（台架）含变压器、避雷器、电缆、接地装置 | 台 | 1 |  |  |