广东省人民医院东2号楼电房开关及开关柜改造项目技术需求

- 项目范围：

我院2号楼电房需新增及改造抽屉开关共28套，其中，新增9个400A抽屉开关，15个250A抽屉开关，4个200A抽屉开关改造为250A开关，新增开关柜体2列。

二、项目地址：广州市中山二路106号

三、项目要求：主配件要求

| 设备类型 | 品牌要求 | 开关柜类型要求 |
| --- | --- | --- |
| 开关柜 | ABB | MDmax |
|  | 施耐德 | BLOKSET U/OKKEN |
|  | 西门子 | SIVACON 8PT |
| 塑壳开关 | ABB | Tmax/XT |
|  | 施耐德 | NSX |
|  | 西门子 | 3VL |

四、项目工期：

自甲方确定施工日期后，停电施工要求在 4  小时内完成。

五、项目售后：

质保期一年，升级的进线开关柜提供原厂或授权服务商质保服务，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

六、设备技术要求

1、开关柜

0.4kV低压配电系统采用三相五线制配电系统，接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统方式 | TN-S母线（独立的N线和PE线） |
| 2 | 母线电压 | AC 0.4/0.23kV |
| 3 | 系统额定电压 | AC 0.38/0.22kV |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 0.4kV系统接地方式 | 中性点直接接地 |

### 1.1 技术要求及性能

低压开关柜为封闭式户内成套设备，其功能为向动力/照明系统提供电源。为保证各种用电设备安全、连续正常使用，要求为工程提供的低压开关柜满足现场环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

为保证运行、维护及检修时的安全和便利，低压开关柜采用抽屉式或固定分隔插拔式，分隔类型：3b型。

所有的断路器、交流接触器、智能仪表等主要元件必须选择与低压柜相同的品牌，且所选用的器件必须是上述品牌之原厂生产的品牌产品，业主必要时将邀请请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。

- 1.2主要技术参数

低压开关柜的主要技术参数见下表：

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 690VAC |
| 2 | 额定绝缘电压 |  | 1000VAC |
| 3 | 额定工频耐受电压 |  | 2.5kV，50Hz，1min |
| 4 | 额定冲击耐受电压 |  | 12KV/8KV |
| 5 | 电气间隙 |  | 8mm |
| 6 | 爬电距离 |  | 10mm |
| 7 | 隔离距离 |  | 应符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 |
| 8 | 水平母线 | 最大工作电流 | 6300A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 100kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 220kA |
|  |  | 母线截面 | 供应商提供，院方确认。 |
| 9 | 垂直母线 | 最大工作电流 | 4000A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 86kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 176kA |
|  |  | 母线截面 | 供应商提供，院方确认。 |
| 10 | 温升 |  | 按IEC439-1的有关规定。 |
| 11 | 额定分散系数 |  | 制造厂规定额定分散系数，并按GB7251进行温升试验。 |
| 12 | 辅助回路的额定电压 |  | AC220V |
| 13 | 外壳防护等级 |  | 不低于IP3X |

说明：水平母线根据进线电流确定；垂直母线根据回路容量确定。

- 1.3盘面要求

1.3.1低压开关柜的框架断路器单元应有明显的三个位置：连接位置、试验位置和分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。抽屉在隔离、试验及连接位置三位置转换时开关柜始终应保证IP40防护等级。

1.3.2低压开关柜的面板上应设有红灯指示灯，并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置。

1.3.3低压开关柜的面板上根据要求设置必要的测量表计。

1.3.4低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

- 1.4二次回路（控制、信号、保护、测量、通信）

二次回路设计应符合院方所提出的控制、保护的要求。

- 1.4.1控制功能

进线开关、发电开关均设电动操作机构，可实现就地/远动的合分闸操作。开关柜上的分合闸按钮应有防误操作的防护罩。

进线开关、发电开关各设一个“就地/远方”转换开关，实现就地和远方控制的转换。

开关二次回路应设置相应的联锁关系。进线开关和发电机进线开关应有安全联锁关系，保证在任何情况下二个开关不能同时合闸。

七、付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，一年质保期满后支付余款。