广东省人民医院东1号楼标本库双电源改造项目技术需求

一、项目范围

我院东病区东一号楼负一楼的标本库空调及低温冰箱区的设备供电目前各采用一路单回路供电，拟在现有供电的配电柜的基础各增加一台400A的双电源开关，来实现标本库的空调及低温冰箱区的设备双路电源供电。

二、具体内容及工作要求：

1、要求现场进行改造，因设备的重要性，整个改造期间低温冰箱区的设备及空调必须采取临时供电措施，确保设备及空调的正常运行；

2、配置2台400A/4P的双电源开关，品牌必须为施耐德、索克曼、ABB三选一；

3、现场配电柜内的备供电缆安装、双电源开关下端的铜排现场改造等相关工作。

三、工程量参考清单：

| 东1号楼标本库双电源改造工程量预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 400A/4P双电源开关 | 施耐德/索克曼/ABB-400A/4P | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV4*120 | 15 | 米 |  |  |  |
| 3 | 铜排 |  | 12 | 米 |  |  |  |
| 4 | 铜排加工费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 临时电缆及临时电实施费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 安装及改造费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |