广东省人民医院东2号楼低压配电房气体灭火系统

工程项目技术需求

一、项目范围

- 按规范要求拟在我院东2号楼负二楼低压配电房内建设一套气体灭火系统（部分设备利旧）。

- 具体内容及工作要求：

- 1、建设目的：确保东2号楼负二楼低压配电房消防安全和供电安全运行。

- 2、建设概述：利旧院方原有3台七氟丙烷（90KG）消防柜，投入其它新设备、管线辅材及配件，建成整套气体灭火系统并接入医院全院消防网络，统一监控管理。其中，原有气瓶药剂为2016年灌装，本次建设需要重新灌装新的七氟丙烷气体药剂并完成钢瓶检测、压力表检测及泄阀检测等工作，确保系统正常运行。

- 3、建设周期：30天（日历日）。

- 4、维保期：系统建设完成后，实行3年全质保服务。

三、工程量参考清单：详见附件3

- 付款方式：

- 合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，3年质保期满后支付余款。

- 配置清单及推荐品牌

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动/自动切换盒 | 1.名称:手动/自动切换盒 2.规格:1. 工作环境：温度 -10℃～+55℃ 湿度 ≤95％（40℃±2℃，无凝露） 2. 工作电压：24V（脉冲调制） 3. 工作电流：手动状态＜1.5mA； 自动状态＜2.0mA 4. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 5. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 6. 配接主机：气体灭火控制器 | 个 | 3 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 2 | 配管 SC25 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC20mm 4.配置形式:暗配 | m | 150 | 广州利永富、广州文兴、广州中兴 |
| 3 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线部位:暗敷 | m | 1000 | 广州珠江（花城）、广州电缆、新兴 |
| 4 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:75*40mm 3.安装形式:暗装 | 个 | 70 | 国标 |
| 5 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:无极性信号二总线，采用MCU控制闪光及声音报警驱动 带地址，电子编码，四线制；配QM210和QM300/4控制器使用。尺寸为：330*135*35mm。 | 套 | 3 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 6 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 | 台 | 3 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 7 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.介质、类型:七氟丙烷灭火剂 2.3个90KG气体瓶利旧原有，分别填充（包含运输、搬用费用） | 公斤 | 270 | 永业、高旺、仟盾、广东鼎亚 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 工作电压-交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 交流输入功率：≤120W 直流备电：DC24V 7.0AH(由两节 DC12V7.0Ah 串联构成)，全封闭免维护蓄电池 工作电流直流 24V 电源输出电流长期持续：6A 瞬间(小于 3 秒)：8A 容量-探测器回路数目：1 个回路，324 个地址点 接线方式-无极性二线制 回路长度-报警信号二总线≤1000 米 回路电压 UL-- +20V≤UL≤+24V 继电器触点容量--所有继电器均为 7A/24VDC 输出回路限流--电磁阀驱动输出回路：≤3A恒输出和脉冲输出可选 壳体材料--A3 钢 安装方式--壁挂式 外形尺寸--410×500×132mm 使用环境--室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃ 无凝露) | 套 | 1 | 泛海三江、海湾、北大青鸟 |
| 9 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏，ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强 | 个 | 4 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型探测器 2.规格:采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏，ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强 | 个 | 6 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 11 | 紧急启动/停止盒 | 1. 工作电压：24V(脉冲调制) 2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3. 接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮 红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮 绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮 黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮 7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 8. 配接主机：气体灭火控制器 | 个 | 3 | 泛海三江、海湾、北大青鸟 |
| 12 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:可同时报警，也可独立报警，光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。采用全电子编码，可通过编码器现场改写----带地址，电子编码，插拔式安装，总线和24V均无极性；内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装。 | 个 | 3 | 泛海三江、海湾、永业、广东鼎亚 |
| 13 | 海湾输入模块 | 1.名称:海湾输入模块 2.规格:（1）工作电压：总线24V允许范围：16V～28V （2）工作电流：监视电流≤0.48mA启动电流≤0.62mA （3）线制：与控制器的信号二总线连接 （4）出厂设置：常开检线方式 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）外壳防护等级：IP30 （7）外形尺寸：86mm×50mm×31mm（带底 | 个 | 3 | 泛海三江、海湾、北大青鸟 |

- 平面布置图