SAN网络主干敷设及线材采购项目（2022年）需求

- 采购清单

| 序号 | 设备类型 | 长度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAT6非屏蔽跳线 | 2米 | 400 | 条 |
|  |  | 3米 | 150 | 条 |
|  |  | 5米 | 150 | 条 |
| 2 | 多模光纤跳线 | 2米 | 200 | 条 |
|  |  | 3米 | 150 | 条 |
|  |  | 5米 | 150 | 条 |
|  |  | 10米 | 50 | 条 |
| 3 | MTP/F-4XDLC-多模扇出跳线 | 90米 | 6 | 条 |
| 4 | 室内光缆单模48芯（OS2）零水峰 | 90米 | 1 | 条 |
| 5 | 单模尾纤 | 1米 | 96 | 条 |
| 6 | 48端口光配线架 | - | 2 | 个 |
| 7 | 熔纤 | - | 96 | 点 |
| 8 | 服务器电源线 | 1米 | 200 | 条 |
| 9 | 集成实施服务 | - | 1 | 项 |

- 产品参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAT6非屏蔽跳线 | 2米/3米/5米 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801:和 EIA/TIA 568 C.2关于Cat 6的要求； |
|  |  | 跳线采用多股软铜芯； |
|  |  | 多股线芯结构，LSZH护套，中心C3十字骨架结构，减少线对串扰 |
|  |  | 跳线尾部有一个可拆卸的压盖,该压盖有8种颜色可选,与面板上及配线架上防尘盖颜色前后搭配, 满足彩色化管理需求。提供厂家盖章的彩页, |
|  |  | 可提供多种色彩跳线； |
|  |  | 插拔次数：≥1000次； |
|  |  | 属于25年质保体系产品 |
| 2 | 多模光纤跳线 | 多模2米/3米5米/10米 |
|  |  | 满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准； |
|  |  | 支持：FDDI 100Mbps/ 100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、 10G Base LX、 |
|  |  | 接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯； |
|  |  | 紧缓冲层设计；光缆结构采用：2*2.0mm； |
|  |  | 多模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥35dB； |
|  |  | 护套： LSZH低烟无卤护套， |
| 3 | MTP/F-4XDLC-多模扇出跳线 | 多模扇出跳线，90米，OM4，铠装 |
|  |  | 多模光纤满足 IEC 60793-2-10（A1a.3b OM4 光纤 ）标准 |
|  |  | 满足 GR-1435-Core 测试要求 |
|  |  | LC插入损耗：≤0.25dB，最大值：≥0.15dB、 MPO插入损耗：≤0.25dB，最大值：≥0.35dB（提供两种接口参数规格，需根据实际施工需求选择对应的接口） |
|  |  | 护套： LSZH低烟无卤护套; |
| 4 | 室内光缆单模48芯（OS2）零水峰 | 单模48芯； 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准，ITU-T G652.D标准； 衰减:1310nm≤0.34dB/km,衰减:1383nm≤0.36dB/km, 衰减:1550nm≤0.21dB/km； 色散 1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km； 零色散波长：1310±10nm； 外护套：阻燃LSZH；IEC60332-3C; 适用于室内应用； 支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； 纤芯直径：9.2±0.5μm； 纤芯不圆度：≤5.0%； 包层直径：125±1.0μm； 包层不圆度：≤2.0%； 涂层直径：245±10.0μm； |
| 5 | 单模尾纤 | LC单模尾纤,1米，OS2,光纤等级：OS2 G657.A1 |
| 6 | 口光配架 | 48口光配架 |
| 7 | 服务器电源线 | 足料铜芯，符合国家3C标准，c13转c14电源线服务器连接线C13-C14电源线延长线纯铜芯品字尾 |

二、实施服务要求

（一）办公楼一楼机房线缆整理

为规范机房管理，符合国家及医院内相关规定，方便日常运维。需对办公楼一楼机房内的线缆进行整理，应严格按照国家标准、行业标准及医院内的相关标准制度进行机房内线缆的整理。具体要求如下：

核心网络设备，内网接入设备，管理网接入设备等不同角色的网络设备布线都应整齐，光纤和网线不应该挡住网络设备进出风口，不宜预留到机架底部太长，光纤和网线上贴的标签要清晰。网络设备正面插光纤和网线的方式应尽可能保持一致，对光纤和网线进行摁绑，网络设备背面电源线和网线整齐不杂乱，强弱线缆分开，具有整体感。

线路整理规范：

1、 核心设备布线规范

IDC核心网络设备，尤其是内网核心设备，因与设备互联数量会比较多，因此光纤也会较多。核心网络设备光纤布放必须整齐，不能横竖乱穿插，机柜内布线美观是网络设备布线规范中重点之一。

光纤从设备的左侧或者右侧垂直布放，布放的地方不能挡住网络设备进出风口。光纤每隔一段距离用魔术贴扎带进行捆绑（注：不能用白色固定扎带），但不能捆的太紧且弯曲度不能太大，100 度到 130 度间，通常约 110 度（下同），要能松放自如，贴好标签，插到设备端口上后尽量不要将标签挡住，要有留一定长度空间方便拔插光纤。

2、内网接入布线规范

内网接入交换机位于机架顶端，内网TOR交换机40G的MPO光纤上联到内网核心，10G－AOC线缆下联至服务器。ILO交换机1G或者10G端口上联到管理网核心，千兆端口下联服务器，机房2个机柜一台共用一台内网TOR和1台ILO接入交换机（本机柜内用5米线缆，跨相邻机柜用8米线缆），每个机柜内大致放置18台服务器。

内网接入交换机布放的线缆通过理线器整理，在理线器上每4根网线用扎带做捆绑，每一根网线上标有唯一的一个标签，另一端放到机架内托盘位置。光纤下放长度无须太长，弯曲度不能太大，贴好标签且上联到不同核心的光纤应尽量用不同颜色的标签来区分。

3、桥架内布线规范

机房内网络设备之间互联线缆均需要经过桥架走线（单机柜内除外）桥架内光纤和网线分开整齐布放，每隔一段距离用扎带捆绑，保持美观。

4、机柜内布线规范

机柜内（普通服务器机柜）主要有内网AOC线缆和ILO管理网线线缆，另外有电源线线缆。因此单机柜内线缆数量会较多，每种线缆都需要在机柜内侧摁扎布放。

不同线缆用不同颜色的线区分，如内网线：蓝色，ILO线：灰色，电源线：黑色，预留的线缆长度不宜过长，能从一侧PDU到另外一侧PDU即可，预留过长线缆会对理线造成影响。

5、线缆标签规范

核心－内网TOR标签：因单台TOR有4条MPO线分别上联4台内网核心，因此用标签颜色来区分上联到不同内网核心，如红色、黄色、蓝色、绿色分别对应内网核心1,2,3,4；标签格式统一用"机柜A~机柜B#第几根"模式，如XX机房-02-01~XX机房-01-08#1。按照习惯，机柜A为核心机柜，机柜B为非核心机柜。

特殊设备互联标签：无论是网线还是光纤纤等特殊网络设备之间互联布线，标签统一标注为"机架A~机架B#第几根"模式，如XX机房-02-08~XX机房-01-08#1。

内网接入交换机－服务器互联标签：正面反映内网接入交换机的机架位和端口信息，反面反映服务器的机架位信息；如正面 A1-4-J-17-24-Gi1/1，反面 J-17-01（其中A1-4表示机房名，J指的是第J列，017指的是 17个机柜，24表示第24个托盘位置，Gi1/1 指的是交换机的1/1端口。

（二）、布线要求

1、供应商需提供综合布线服务，实施前必须有详细的实施计划，实施方案等，并且方案需得到医院方同意后方可实施。

2、由于本批线材用于长期建设，供应商需要提供长期的技术支持，及时响应医院的业务需求，需要供应商的技术人员随时待命进行线材的部署实施。

3、供应商需根据医院的机房情况和建筑情况自行合理规划布线方案，实施期间不得影响医院其他业务正常工作。

4、供应商需根据医院的情况进行阶段性施工，需要及时响应医院的需求。

（三）、综合要求

1、所有产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。

2、供应商的技术指标应答必须与其报价中的产品一致，技术参数和指标必须是真实的；如果发现虚假夸大技术参数或不是所投产品的技术参数，则导致投标无效和立即废标。

3、供应商应当负责本次采购线材的材料提供、安装指导、技术支持和售后等服务，包括负责运送到医院方指定的位置，负责跳线和设备的连接，综合布线的支持指导等服务，所有产品均提供至少15年的质保服务，在质保期内，线材出现任何问题供应商应第一时间进行响应解决。

4、所采购线材必须兼容采购人当前现有的机房设备，包括现有的核心、汇聚和接入交换机，服务器，安全设备等，如果出现与现有设备不兼容的情况，由供应商负责解决，院方不支付任何额外的费用。

（四）、工程质量

为确保整个工程的高质量完成，施工方需遵守有关国际标准(ISO9002)和国内质量标准，从系统的设计，到线材及设备的采购、运输、贮存、现场安装、调试以及网络的调试，全部过程进行严格的质量控制。

1、严格按照国家施工标准和厂商施工标准施工。

2、接受院方认证的工程师的监督、检查。发现问题及时纠正，及时通报施工情况，保证工程顺利进行。

3、制定周密的工程计划，协调好各方面的关系，及时通报施工情况使工程能够顺利进行。

4、文明施工，安全施工，每日施工结束后清理现场。

5、工程带班人员每日填写工作单，掌握进度和施工质量。

（五）、施工时间要求

1、签订合同后一年内，配合采购方的机房改造进度施工，具体施工的次数视实际情况而定。

（六）、其它要求

1、提供线材的原厂保修证明

2、提供全部线材的15年或以上质保售后服务

3、提供线材原厂授权证明

4、所有线缆耗材需提供样品供采购方核实验证，如同产品参数要求不符，采购方有权根据报价高低选择其他满足参数要求并参加本次报名的供应商。