广东省人民医院气动物流传输系统全保项目技术需求

- 项目范围及要求：

- 1、项目范围：

- 负责我院PET和手术室病理舒密（Sumetzberger）气动物流传输2套系统（共5个站点、2台风机及相关设备）进行全包维修保养工作（包含合同期内保证气动物流设备正常运行，更换已磨损、失效不符合要求的零部（配）件及其它相关的材料费，每台设备每年的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件升级费等）。

- 2、项目要求：

- （1）供应商应一次性对招标人的以上要求及其它与气动物流有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包人承担。

- （2）所需更换的气动物流零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

- （3）承包人必须按规定完成月度巡访、季度维护保养，以及按照合同的具体要求进行维修保养服务工作（详见维保内容）。

- 项目地址：广州市中山二路106号

- 合同期：一年。

- 维保内容

- CCU和LCU的维护

1.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

1.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

1.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

- 电力供应机（30V直流DC电源）的维护

2.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

2.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

2.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

- 三向转接机（包括风机换向器）的维护

3.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

3.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

3.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

3.4  齿轮电机维护保养。

3.5  V型皮带调整。

3.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修（调整或更换新品）。

3.7  检查校准S弯管的位置。S弯管到下终端板边距离为124mm。

3.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

  - 参照部件使用说明书进行其它机械和电子设备检测、清洁和调校。

3.10 空气感应器每半年检测、清洁和调校一次。

- DST等工作站的维护

4.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

4.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

4.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

4.4  齿轮电机维护保养。

4.5  旁路管的三个位置调整，调节磁感开关以满足出厂标记的正确对应。

4.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修。调整或更换新品。

4.7  目测检查传输瓶存储管固定钩是否损坏或位置是否正确，调校至合理状态或更换新配件。

4.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

  - 参照部件使用说明书进行其它机械和电子相关检测、清洁和调校。

4.10 检查DST工作站及接收筐的固定。如有松动及时修复。

- 传输瓶护件的提供

5.1  定期检测传输瓶的易损护件。正常情况下每月一次。

5.2  检查传输瓶的velcro滑环等护件。如磨损严重已达到厂家规定需更换的程度及时更换。

5.3  及时商定更换损坏的传输瓶。

5.4  检测传输瓶的外观和使用可靠性等。

5.5  检查传输瓶外圈的磨损情况，如有局部磨秃的情况及时更换新护件。

- 系统管道和电缆等外围设备（设施）的维护

6.1  目测检查可及管道（不含隐蔽工程）及电缆，清除管缆表面灰尘。检查所有可及管道接头的气密情况，如有泄露及时修复。

6.2  目测检查管道及电缆等室外安装保护情况。如有破损及时修复。

6.3  检查所有可及管道的固定安装情况，如有松动及时修复。

6.4  检查全部垂直管道穿楼板孔套管的内外侧防水状况，内侧如有漏水或破损应及时补做防水密封，套管外侧如有漏水及时报修，由医院相关部门补做防水。

- 风机及其外围设备的维护

7.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

7.2  风机检测及滤芯清洗每半年一次，空气过滤器每半年检测清洗或更换滤芯一次。

7.3  变频控制器检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校（如包括此设备）。

- 监控设备的保养(监控电脑系一期产品)：

8.1  检测设置功能是否正常，征求用户意见整理传输记录。

  - 控制软件及时升级。

- 使用量较大的站点及相关设备（F3W等）可根据实际情况着重检查。

- 期维保时如需要停止系统运行应与院方商议停机时间。

- 维保完成后由我司技术人员填写维保记录。我司维修人员签字并请贵院系统管理员签字确认。

12、其他未指明的维修内容

- 合同模板

广东省人民医院

PET及病理科和手术室气动传输系统

全保协议书

协

议

书

签订日期：2023年  月  日

广东省人民医院

PET及病理科和手术室气动传输系统全保协议书

为确保甲方气动物流传输系统设备的正常运行以发挥其应有效益，甲、乙双方就全套设备保质期满后 壹年的维修维护服务事宜达成如下协议：

1、服务时间：2023年  7  月 1  日  至 2024年 6 月 30  日止

2、维护服务设备及价格：

| 型号 | NW160-mp10000 | 维保次数 | 1次/月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 5 | 季度巡检 | 1次/季度 |
| 装机时间 | PET:2013年6月 病理科和手术室:2019年2月 | 年维保总费用 | 元 |

协议年全保总价为：      元 （大写），即RMB¥      元，包括了所有环节税费，及运行的易损件和维修配件（人为因素、自然灾害引起除外），协议执行期间总金额不变。

3、付款方式:

（1）甲方需于合同开始后每年按以下方式将当年服务费款项付至乙方帐号。

帐 户：

帐 号：

开户行：

税 号：

（2）协议双方签字生效后，凭乙方开具的合同50%的正式发票；由甲方在一个月内向乙方支付协议总金额的50%，即人民币：         元 （RMB¥     ）元。

（3）协议结束后，乙方需提供工作总结、年度维护记录、更换配件表等资料，作为进行维保费结算申办、监督、管理的条件。及乙方开具的合同50%正式发票，由甲方在一个月内向乙方支付协议总金额的50%即人民币：     元 （RMB¥     ）元。

4、乙方承诺：

（1）乙方严格按照协议服务内容认真履行，包含维修、维护所产生的人工费、差旅费。服务内容详见附件一。

（2）乙方提供符合甲方要求的资料以备查核，建立维护服务卡，定期交甲方存档、查阅。维护服务卡详见附件二。

（3）乙方承诺维修配件为原厂件，确因特殊情况的紧急维修，需暂用市场配件替换维修的，保证一个月内更换为原厂配件，所有配件更已包含在合同费中（属免费）。

（4）乙方承诺正常情况下，为PET系统提供完好传输桶专用的，两用两备（可承受传输净重≥5Kg的专用传输桶）；为病理科和手术室气动传输系统提供完好传输桶专用的，两用两备。当使用的传输故障时，由备件库的备用库存替用上，在一个月内购进新传输桶。

（5）响应时间：设备一年保修期间乙方在接到使用方报修电话后，工程师3 小时内到达现场进行维修，一个工作日维修完成。节假日工程师5小时内到达现场进行维修，一个工作日维修完成，正常情况下备件到达时间不超过3天（国内2天、国外7天）。

（6）乙方在甲方处设立常用配件的备件库，备件品名及数量详见附件三。

5、监督与管理。

乙方必须认真做好设备的维护保养，接受甲方监督管理。

（1）要求每年的设备故障停机天数必须低于3%（每年按260个工作日计算，停机天数按每连续10小时为一天计算，停机天数每超过一天将顺延一天，以此类推）。

（2）合同到期时，双方共同对合同的服务进行评价，主要是响应时间、返修率、故障重复性等的服务质量、服务态度、施工安全的监督评价，如双方共同认可的综合服务满意的，本协议可顺延一年，相关服务内容及金额不变。

6、协议终止

如果一方严重违反协议，并在收到对方违约同通知书后30天内仍未能改正违约的，另一方有权终止本协议

7、其他

（1）本协议共两页，一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。自签字之日起即时生效。

（2）本协议未尽事宜，由双方协商处理。协商不成时，提交中国广州仲裁委员会仲裁。

甲方：广东省人民医院（章）         乙方：         （章）

法人代表：                         法人代表：

委托代理人：                       委托代理人：

联系电话：（020）83827812          联系电话：

传    真：（020）83827812          传    真：

合同签订时间：          年      月     日

附件1：气动物流传输系统定期维修保养工作内容

- CCU和LCU的维护

1.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

1.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

1.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

- 电力供应机（30V直流DC电源）的维护

2.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

2.2  使用合资品牌精密电子仪器清洗剂清洁全部电路板，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

2.3  参照部件使用说明书进行机械和电子相关检测、清洁和调校。

- 三向转接机（包括风机换向器）的维护

3.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

3.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

3.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

3.4  齿轮电机维护保养。

3.5  V型皮带调整。

3.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修（调整或更换新品）。

3.7  检查校准S弯管的位置。S弯管到下终端板边距离为124mm。

3.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

  - 参照部件使用说明书进行其它机械和电子设备检测、清洁和调校。

3.10 空气感应器每半年检测、清洁和调校一次。

- DST等工作站的维护

4.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

4.2  使用厂家提供的合成清洁剂清洁全部可及的机械部件，正常情况下每年1次（严禁带电操作）。

4.3  加润滑油（电机已出厂处理，不必另行加油），对滑板面使用硅油进行润滑，每年2次。

4.4  齿轮电机维护保养。

4.5  旁路管的三个位置调整，调节磁感开关以满足出厂标记的正确对应。

4.6  目测密封圈是否密封，如不密封按规定进行维修。调整或更换新品。

4.7  目测检查传输瓶存储管固定钩是否损坏或位置是否正确，调校至合理状态或更换新配件。

4.8  按使用说明检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校电机、磁感开关、光感开关及电路板。

  - 参照部件使用说明书进行其它机械和电子相关检测、清洁和调校。

4.10 检查DST工作站及接收筐的固定。如有松动及时修复。

- 传输瓶护件的提供

5.1  定期检测传输瓶的易损护件。正常情况下每月一次。

5.2  检查传输瓶的velcro滑环等护件。如磨损严重已达到厂家规定需更换的程度及时更换。

5.3  及时商定更换损坏的传输瓶。

5.4  检测传输瓶的外观和使用可靠性等。

5.5  检查传输瓶外圈的磨损情况，如有局部磨秃的情况及时更换新护件。

- 系统管道和电缆等外围设备（设施）的维护

6.1  目测检查可及管道（不含隐蔽工程）及电缆，清除管缆表面灰尘。检查所有可及管道接头的气密情况，如有泄露及时修复。

6.2  目测检查管道及电缆等室外安装保护情况。如有破损及时修复。

6.3  检查所有可及管道的固定安装情况，如有松动及时修复。

6.4  检查全部垂直管道穿楼板孔套管的内外侧防水状况，内侧如有漏水或破损应及时补做防水密封，套管外侧如有漏水及时报修，由医院相关部门补做防水。

- 风机及其外围设备的维护

7.1  定期回访、检查设备，正常情况下每年2次（每6个月一次）。

7.2  风机检测及滤芯清洗每半年一次，空气过滤器每半年检测清洗或更换滤芯一次。

7.3  变频控制器检测、清洁（使用合资品牌精密电子仪器清洗剂）和调校（如包括此设备）。

- 监控设备的保养(监控电脑系一期产品)：

8.1  检测设置功能是否正常，征求用户意见整理传输记录。

  - 控制软件及时升级。

- 使用量较大的站点及相关设备（F3W等）可根据实际情况着重检查。

- 期维保时如需要停止系统运行应与院方商议停机时间。

- 维保完成后由我司技术人员填写维保记录。我司维修人员签字并请贵院系统管理员签字确认。

12、其他未指明的维修内容。

附件2

售后服务记录卡

项目名称：                                        维修人：                                            维修日期：

| 设备 类型 | 机械检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ln | ID | Software Version | TubeSwitch |  |  |  | 设备 位置 |  |  | 焊接装置 | 护手装置 | 驱动情况 | 气密情况 | 机械损坏 | 卫生状况 | 自我测试 | TubeSwitch |  |  |  | Reed |  |  | 马达电流 | 静态电压 | 动作电压 | Bus Signal |  |
|  |  |  |  | SP | AN | US | BR | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | SP | AN | US | BR | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 29.2 | 24.9 |  |  |

附件3：气动物流传输系统常用备件价格表

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输瓶（普通） | 8 | 个 |  |  |  |
| 2 | 传输瓶（特制） | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 传输瓶密封圈（毛毛） | 200 | 个 |  |  |  |
| 4 | 传输瓶密封圈专用胶(双面胶黄色) | 2 | 卷 |  |  |  |
| 5 | 传输瓶外圈（橡胶） | 40 | 个 |  |  |  |
| 6 | 传输瓶盖子 | 20 | 个 |  |  |  |
| 7 | 传输瓶头 | 8 | 个 |  |  |  |
| 8 | 传输瓶头专用胶(双面胶为透明的) | 2 | 卷 |  |  |  |
| 9 | 光感开关 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 磁感应开关 | 6 | 个 |  |  |  |
| 11 | 排气单向阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 旁漏管 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 空压机控制机 | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 站点工作站控制板 | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 | 站点工作站电磁铁 | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 电力供应机 | 2 | 个 |  |  |  |
| 17 | 中央控制机 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 传输瓶密封垫片 | 10 | 套 |  |  |  |