广东省人民医院主体楼供应室纯水设备全保项目

技术需求

一、项目概况：

负责现有QM-1.5t/h设备及耗材维护全保服务，包括但不限于对设备进行维护、保养、耗材及配件更换，保证水质符合《中华人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016》第二部分清洗用水要求。

- 具体内容及工作要求：

- 供应商定期派人到现场为设备作保养及维护，以保证甲方正常使用设备。设备是二级反渗透装置，一级产水量≥3000L/h，一级电导率≤15us/cm，二级产水量≥1500L/h，二级电导率≤5us/cm,二级出水水质符合中华人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016第二部分清洗用纯水标准。

- 供应商如需要对原设备进行改造，需先提供1.5吨/小时备用设备供医院使用，并且不能影响科室正常工作。

- 设备现具有全自动记录数据功能，如原厂家不提供APP软件服务，由新厂家完成现设备所有数据（电导、液位、压力、流量等）上存至中控及现在的系统。

- 日常保养内容：

- 每月为设备检测电导率、压力表、前处理控制器、设备运行情况，并出具一张检测设备运行情况表。

- 定期更换设备耗材,换滤芯，加盐等均由维保供应商全部完成。

- 维保供应商每月自行检测一次前处理的余氯，硬度，并做好记录。

- 设备日常维修，主要包括：设备漏水、设备异常等。

- 设备耗材及设备需要维修及更换全部由维保供应商负责（含专用软化盐）。

- 维保供应商在接到医院电话维修设备时，需要30分钟电话响应，设备有问题需要2小时内到达现场，4小时内解决科室用水问题，24小时内解决设备问题；

- 设备需要消毒只能在晚上进行，RO膜有质量问题必须予以更换。

- 设备维保时间为：1年。

- 院方使用科室只负责开机和关机及认为有需要的记录和检测，其他全部事情由维保单位完成。科室检测不合格（如余氯/硬度等）通知维保供应商处理，且水质检测不合格≥3次，扣维保费用1000元/次。

- 维保供应商因水质或消防问题导致科室投诉三次及以上，院方可单方面解除合同，并有权要求退还相应进度的维保费用。

- 为了保证设备质量，维修配件及设备耗材只能更换原品牌的产品（或同级别的耗材）。

- 合同模板

广东省人民医院

主体楼供应室纯水设备全保合同

合同名称： 主体楼供应室纯水设备全保合同

签约单位：

第一部分  合同条款

甲方（全称）： 广东省人民医院

乙方（全称）：

甲方联系人及电话：

乙方联系人及电话：

根据《中华人民共和国民法典》，甲方委托乙方对本合同项下的设备进行保养、维修，经双方协商一致，签订本合同。

| 设备名称 | 品牌型号 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 保养频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水设备 | QM-H-1500 | 2023年9月18日 | 2024年9月17日 | 12次/年 |
| 合同总价 | 大写（人民币）金额： 小写金额： （含增值税、运输费、安装费、调试费、维修所需备件、耗材费以及人工等所有相关费用） |  |  |  |

1.服务合同概况

2. 服务范围、内容及要求

2.1乙方对第1条所述的仪器设备提供维护保养、维修服务，即定期对仪器设备进行维护保养、在仪器设备故障时及时提供维修服务。保障设备一级产水量≥3000L/h，一级电导率≤15us/cm，二级产水量≥1500L/h，二级电导率≤5us/cm,二级出水水质符合中华人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016第二部分清洗用纯水标准。

2.2在线技术支持：甲方可7*24小时拨打维修热线（              ），由乙方资深工程师提供在线技术支持与答疑。

2.3现场检修：乙方在接到甲方通知后，需要30分钟电话响应，设备有问题需要2小时内到达现场，4小时内解决科室用水问题，24小时内解决设备问题。

2.4定期巡检与维护保养：乙方定期提供设备巡检与维护保养服务，包括设备清洁、安全检查、质量检查、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、预防性维护及确保系统能按照制造商产品规格运行的其他维护，并定期提供维护保养报告。

2.5 乙方应保证提供设备制造商统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级，并保证所有使用软件为最新版本。

2.6 本合同期间，乙方应至少指定2名工程师负责本项目，所指定的工程师应当具备设备制造商培训合格的服务资质。如乙方更换指定工程师，应至少提前5个工作日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更换，每年期更换次数不得超过1次。

| 序号 | 指定工程师姓名 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

2.8 其他：

2.8.1 详见合同附件。若附件中相应条款优于本合同的，以附件中相关条款为准。

2.8.2 如设备在保修有效期限内停止使用，实际发生的维保款项以自然日为单位按比例进行结算，具体结算方式由双方另行协商。

3.验收要求和标准

3.1 维保服务作业应符合国家、地方、行业规范，确保仪器设备处于技术状态良好、安全、稳定、持续运行的要求。

3.2 验收标准：乙方按照合同约定完成维保服务，并提交设备维护保养报告和服务验收报告，甲方同意并组织验收、签署服务验收报告，服务验收以甲乙双方共同确认的仪器设备处于正常工作状态为准。

4.付款方式

4.1乙方提供合法有效的等额发票并经甲方审核无误后，申请支付维保服务款项。

4.2付款时间表

|  | 付款时间 | 付款金额 | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期款项 | 合同签订后30天内 | 合同价50% | 请款申请和等额发票 |
| 第二期款项 | 合同结束后30天内 | 合同款余款 | 请款申请和等额发票 维修维保记录 服务评价报告 |

5. 甲方的权利和义务

5.1 在乙方严格按照本合同约定提供维保服务条件下，甲方应按照本合同的付款时间表支付款项。

5.2 甲方应按照乙方提供的系统场地准备手册中有关的场地要求准备和保持仪器、系统的现场环境，保证设备所需水、电、气的正常供应。

5.3 甲方有权监督与检查乙方依照本合同约定实施维保服务，并提出意见。

5.4 甲方在设备出现故障后，应及时通知乙方。

5.5 甲方涉及设备转移或停用，应及时通知乙方。

6. 乙方的权利和义务

6.1 乙方应按照本合同约定提供维保服务，保证甲方的设备处于正常运行状态。

6.2 乙方应按照本合同的约定时间和要求进行设备维护，设备故障时乙方应按承诺的响应时间到场维修。如设备有突发性故障甲方需要紧急维修时，乙方应积极配合甲方尽快安排人员到场维修。

6.3 未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包。

6.4 在履行本合同过程中，乙方应做好安全防护措施，确保人身安全；如维保过程发生事故，由乙方承担责任（包括人身安全）。

7. 违约责任

7.1甲方使用科室只负责开机和关机及认为有需要的记录和检测，其他全部事情由维保单位完成。科室检测不合格（如余氯/硬度等）通知维保供应商处理，且水质检测不合格≥3次，扣维保费用1000元/次。

7.2因水质影响科室正常运作或消防隐患导致科室投诉三次及以上，甲方可单方面解除合同，并有权要求退还相应进度的维保费用。

7.3若乙方未及时进行故障维修造成甲方损失的，甲方有权单方决定解除本协议并索赔。

8. 不可抗力

一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

9.争议解决

在本合同执行过程中，双方须严格遵守国家有关法规、法令和政策，发生任何纠纷时甲乙双方应通过友好协商解决，如果无法达成协议，所发生的纠纷将被提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。败诉方应承担因纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费、等因纠纷支出的费用。

10.侵权

乙方应保障甲方免于承担任何第三方对甲方在中国合法使用合同商品而引起有关专利、商标、工业设计权或版权的侵权索赔，乙方应负责对此类索赔进行抗辩，承担所有法律后果，赔偿甲方因此可能遭受的所有经济损失（包括但不限于不违反国家和甲方当地的司法部门规定标准所支出的律师费用）。

11. 合同生效

11.1本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

11.2附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

11.3本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章生效。

11.4本合同一式四份(甲方执2份、乙方执2份)，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：广东省人民医院           乙方（公章）：

地址：广州市中山二路106号            地址：

法定代表人：                          法定代表人：

授权代表：                            授权代表：

日期:                                 日期:

第二部分  合同附件

附件1 维保服务细则

（一）纯水设备平时维保检查的事项

- 1、检查表

- 2、检查事项

- 2.1每月为设备检测电导率、压力表、前处理控制器、设备运行情况，并出具一张检测设备运行情况表。

- 2.2按说明书定期更换设备耗材,换滤芯等，并按说明书要求保证耗材质量。

- 2.3每月检测一次前处理余氯、硬度、SDI等并做好记录。

- 2.4设备日常维修，主要包括：设备漏水、设备异常等。

- 2.5设备耗材及配件需要维修全部由乙方负责（含专用软化盐）。

- 2.6设备需要消毒只能在晚上进行，RO膜有质量问题必须予以更换。

- 3、响应时间

- 乙方在接到甲方电话维修设备时，需要30分钟电话响应，设备有问题需要2小时内到达现场，4小时内解决科室用水问题，24小时内解决设备问题。

- 4、 电话支持

- 全天候24小时资深工程师电话技术支持服务 公司需要配备电话              。

- 5、 巡检制度

- 做好巡检记录，连同维修记录表交由客户保管

- 6、 仪表查测

- 对设备仪表提供乙方检测报告

- 应急要求

- 如需要对原设备进行改造，需先提供1.5吨/小时备用设备供医院使用，并且不能影响科室正常工作。

- 8、备件及耗材要求

- 为了保证设备质量，维修配件及设备耗材只能更换原品牌的产品（或同级别的耗材）。

- 设备清单及耗材更换参考

- 1、现有设备清单

| 序号 | 标准配置名称 | 规格型号 | 数量 | 产地或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多介质过滤器 | F74A-MF-2472 | 1套 | 奇美源 |
|  | 活性炭过滤器 | F74A-CF-2472 | 1套 | 奇美源 |
|  | 保安过滤器 | QM MF-20 | 1套 | 奇美源 |
|  | 软化装置 | X015 | 1套 | 奇美源 |
|  | 缓冲水箱 | QM -200 | 1个 | 奇美源 |
|  | 一级RO高压泵 | CDMF5-17 | 1台 | CNP |
|  | 一级反渗透装置 | JYRO-2500 | 1套 | 美国/奇美源 |
|  | 二级RO高压泵 | CDMF3-16 | 1台 | CNP |
|  | 二级反渗透装置 | JYRO-1500 | 1套 | 美国/奇美源 |
|  | 纯水箱 | SST-1000 | 1套 |  |
| 11. | 纯水泵 | CMI5-5 | 1台 | 格兰富 |
| 12. | 系统连接管件 | DN20-DN32 | 1套 | 奇美源 |
| 13. | 西门子电控系统 | 采用德国西门子PLC+10寸彩屏 |  |  |

- 2、耗材更换参考

| 产品名称 | 规格 型号 | 数量 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP滤芯 | 20*5 | 5支 | 1-3个月 |
| 反渗透膜 | BW30XFR-400 | 3支 | 1-3年 |
| 活性炭 | 2472 | 2桶 | 1-1.5年 |
| 清洗消毒设备 | QM-1500 | 4次 | 2个月/桶 |
| PDFE滤芯 | 10*0.22 | 1支 | 1500小时（12个月） |
| 压力液控制器 | 0-0.6Mpa | 3个 | 10000次/更换 |
| 软化装置 |  | 1套 | 1-2年 |
| 液位控制器 | 0-3米 | 2个 | 10000次/更换 |

使用寿命：与自来水水质、设备维护、设备运行情况等有关，具体更换时间以耗材实际使用时间为准。