广东省人民医院6台发电机维护保养项目技术需求

一、项目范围

广东省人民医院6台发电机（院本部4台，惠福分院1台、平洲分院1台）需开展年度维保。维护保养主要包括：负责柴油发电机组的巡检、清洁、调试、维修维护、常规耗材和应急维修配件的更换（详细配件及耗材见工程量清单），承诺一年期内发电机应急故障处理、重要停电事项提供保供电现场技术支持服务，确保柴油发电机组的正常运行。

- 二、项目地址：

- 广州市中山二路106号/广州市惠福西路123号

- 佛山市南海区平洲永安中路58号

- 具体工作内容如下：

- 1、保养项目

- 更换柴油格、机油格、空气格。

- 更换机油

- 更换水箱水加注水箱宝

- 清洗水箱和水道

- 2、检查内容

- 检查和调整冷却液液位

- 检查柴油机、机油及油管和油箱

- 检查和调整腐蚀和防冻剂组分

- 检查三角皮带，调整张紧度

- 检查有无泄漏及其他情况

- 检查散热器，管路和软管情况

- 检查螺栓和螺帽的拧紧度，必在时紧固排气法兰和排气岐管

- 检查蓄电池及起动电缆

- 检查发电机和控制器

- 检查高水温，低压保护系统

- 检查风扇皮带、充电机皮带松紧度

四、报价参考清单

| 一、主体楼卡特机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | DCA60L | 24 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | 1R0756 | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | 1R0726 | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | 空气格 | AF18V1 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 机油 | 美浮黑霸王 15W-40CF | 18 | 桶 |  |  |  |
| 6 | 发电机轴承 | 添加黄油 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主体楼三菱机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | DCA60L | 24 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | 32562一60300 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | 37540/1110 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 机油格 | 37540/02100 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 油水分离总承 | LF1200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空气格 | AF18V1 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 机油 | 美浮黑霸王 15W-40CF | 12 | 桶 |  |  |  |
| 8 | 控制器 | 7310 | 1 | 套 |  |  | 备用备件 |
| 9 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、东一号楼帕金斯机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | FCA-5L | 6 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | SE4298／4 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | SE111B | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | 空气格 | SE551／4 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 机油 | 美浮15W-40 CF | 8 | 桶 |  |  |  |
| 6 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、东二号楼康明斯机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | DCA60L | 20 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | 202／1006 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | LF777 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 空气格 | AF812 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 美浮机油 | 15W一40 | 12 | 桶 |  |  |  |
| 6 | 机油格 | LF670 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、惠福分院帕金斯机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | FCA5L | 10 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | CH10129 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | cH11579 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 空气格 | SE∨55F／4 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 机油 | 美浮15W-40 CF | 5 | 桶 |  |  |  |
| 7 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、平洲分院康明斯机组维保材料及工程量清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 1 | 水箱宝 | DCA60L | 10 | 支 |  |  |  |
| 2 | 柴油格 | LF1212 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 机油格 | LF777 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 机油格 | LF670 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 美浮黑霸王机油 | 15W一40 | 5 | 桶 |  |  |  |
| 6 | 空气格 | AF812 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 清洗油管 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 清冼水箱 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |