广东省人民医院UPS维修更换和水泵房双电源开关改造项目

技术需求

一、项目范围

1、英东楼3楼心外科手术室使用的索克曼MC-60KVA UPS在维护保养过程中，发现UPS主机的主控制板有潜在故障，需要更换。

2、主体楼6楼手术室使用的施耐德120KVA UPS液晶面板老化，无法正常显示UPS运行状态及各种运行参数，需要更换液晶面板。

3、惠福分院消防中心使用的一台山特6KVA UPS主机及电池于2015年安装投入使用，目前UPS系统使用的蓄电池组已经损坏，主机使用也超过8年，需要更换UPS主机及蓄电池组。

4、我院东病区东一号楼生活水泵房供电采用单电源供电，拟在现有供电回路上及消防水泵供电回路上各取一路作为生活水泵的双电源供电回路，新增一台生活供水的双电源供电系统，在一路断电时，另外一路供电能自动供电给生活供水系统。

5、英东楼生活水泵系统采用了接触器形式的双电源供电模式，使用时间较长，拟更换一体化的双电源系统，替换现有的双电源箱。

二、具体内容及工作要求：

1、东一号楼生活水泵新增一台双电源配电箱，根据水泵的功率大小，其双电源开关配置三相125A即可，包含双电源开关箱现场安装、线路整改、设备调试等工作；

2、英东楼生活水泵房新采购一台三相125A的双电源开关箱、根据现场情况，配置响应的电度表（利旧），将旧的双电源开关箱替换，对现场的线路进行整改、设备调试等工作；

3、配置的双电源开关参考品牌：施耐德、索克曼、ABB。

4、现场配电柜内的备供电缆安装、双电源开关下端的汇流排现场改造等相关工作。

三、工程量参考清单：

| 东一号楼、英东楼水泵房双电源开关箱新增改造及UPS维修更换备件项目预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（项目）名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 | 备注 |
| 一、英东楼3楼心外科手术室UPS维修更换备件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机主控制板 | MAS-S06951A01 | 1 | 块 |  |  |  |
| 2 | 维修费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主体楼6楼手术室UPS维修更换备件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施耐德5000系列液晶面板 | 120KVA | 1 | 块 |  |  |  |
| 2 | 维修费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、惠福分院消防中心UPS系统更换： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | SPM6KL/ITYE-6KVA | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V/38AH | 16 | 只 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | C-08 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 蓄电池连线 | 10平方 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、东一号楼水泵房新增双电源开关箱： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 125A/3P双电源 开关箱 | 双电源配电箱箱体1000*800*500 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 施耐德/索克曼/ABB-125A/1P | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 电流、电压表及附件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 指示灯及附件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 配电箱装配 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV4*25+1*16 | 10 | 米 |  |  |  |
| 3 | 临时电缆及临时电实施费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 安装及改造费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、英东楼水泵房更换双电源开关箱： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 125A/3P双电源 开关箱 | 双电源配电箱箱体1200*800*500 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 主备进线塑壳开关 （125A/3P） | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 施耐德/索克曼/ABB-125A/3P | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 电流、电压表及附件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 指示灯及附件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 电表 | 1 | 块 |  |  | 甲供 |
|  |  | 配电箱装配 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 临时电缆及临时电实施费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 安装及改造费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |