东一号楼13楼ICU吊塔医气终端、软管、插座等更换维护

需求书

- 一、工程概况

东一号楼13楼ICU服务、使用已近15年，医疗吊塔主要有医气终端、软管、插座等，近来发生多次氧气软管爆裂，插座损坏等影响使用，吊塔设备主要是：

1、ICU共15个床位（已经维护过两个），全部为单人房间，每个房间有两个吊塔。吊塔上有三气医疗气体（氧气、负压和压缩空气）。

2、每个吊塔含有：氧气终端及软管1组，负压终端及软管2组，压缩空气及软管1组，及相应的插座。

3、医气软管爆管、断裂等老化严重，需要全部吊塔进行排查更换。

4、气体终端出现胶圈破损、插孔磨损等漏气、老化现象；电源插座接线松脱、插脚松动、弹力不足、线路绝缘破损等老化现象，需进行检修、或更换，以保障吊塔的使用安全。

- 二、工程内容

1、检修吊塔上的 TRUMPF 气体终端（每个床位两个吊臂：包括氧气 2 个，压缩空气 2 个，负压 4 个），主要是更换密封件和磨损件等的更换和维护，个别损坏严重的需更换终端头。

2、更换吊塔内气体管道软管，包括氧气、压缩空气及负压软管。

3、更换吊塔内吊塔刹车软管。

4、更换吊塔上的插座。

5、吊臂检修。（所有臂的旋转范围和刹车、轴承和轴承制动限位螺钉、中间柱的旋转范围和所有带电装置。）

- 三、技术标准及规范要求

本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范，主要包括（但不局限于）：

GB 50751-2012            《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007           《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

YY/T 0187-94     《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T 0186-94     《医用中心吸引系统通用技术条件》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

- 参考品牌：

- 吊塔软管：TRUMPF、捷锐、德尔格。

- 插座：TRUMPF、WONPRO、捷锐。所有品牌先提供样品，经采购方同意后，方可安装。

- 作业需求

本项目作业时以不影响病房（区）正常使用运营，维修时需一个一个房间、进行操作；个别切割、断气、断电等可能影响房间病人的，需经使用科室同意，方可进行施工。

- 其它要求

1、焊接、切割等动火作业，需提前到医院保卫科办理好动火证， 承包人自备应急消防器材；

2、作业期间必须做好施工安全，服从使用科室、发包人代表的管理和安排；

3、做好施工前后的充分准备工作， 挪移病床（人）、设备时，必需在使用科室、发包人代表指挥下作业，不得随意、粗暴、强行等危害病人和运行安全行为，否则造成损失或伤害由承包人全权负责；

4、保护好施工范围设施设备安全，包括非本项目的设施安全；如有损坏，按更新价格扣罚赔偿，费用由承包人全部承担；

5、遵守病室作息时间、遵守医院管理制度，保护病人隐私；

6、做好应急预案及应急措施等。

- 保修期

验收合格后三年质保期，及每季度的一次维护巡查。

附件一：

东一号楼13楼ICU吊塔医气终端、软管、插座等更换维护工程量参考表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 维护主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRUMPF气体终端检修和维护 | 德制 | 个 | 104 | 检查气体终端胶圈、更换破损胶圈、损坏件，检查气流和压降。 | 个别损坏严重的予以更换 |
| 2 | TRUMPF插座更换 | 万能新型插座 | 个 | 312 | 电源插座接线松脱、插脚松动、弹力不足、线路绝缘破损等老化现象，插座需全面更换。 |  |
| 3 | 吊塔软管更换 | 3 米/条 | 条 | 104 | 1、检查管道阻塞及泄流情况。 2、医气管道的安装应根据医气管道上的标识，找准与吊塔上的医气管道标识相对应后方可接入，并用卡箍锁紧，以防漏气。 | 每个吊塔4套软管（即13**2*4=104条 |
| 4 | 吊塔刹车软管更换 | 按吊塔定制 | 组 | 26 |  |  |
| 5 | 吊臂检修和维护 |  | 台 | 26 | - 所有臂的旋转范围和刹车； - 轴承和轴承制动限位螺钉； - 中间柱的旋转范围和所有带电装置； - 升降电动机的功能； - 垂直旋转臂的最大和最小高度； 6、所有的连接必须保持足够的润滑。 |  |
| 6 | 其它维护 |  | 间 | 2 | 前已维护更换的2、7#床也需进行检修 | - 检修 |

1、以上数量与规格仅供参考，具体以现场实际为准；

2、东一号楼13楼ICU床位共15个，上表需求数量为13个，另两个在施工时也需作检修；

3、.参与承包方在进行资质资料报送中，应提供项目实际技术响应配置表，如有更优，请列出。

4、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天。

附件二：

东一号楼13楼ICU吊塔医气终端、软管、插座等更换维护分项报价参考表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修 TRUMPF气体终端 | 德制 |  | 个 |  |  |  |
| 2 | TRUMPF插座 | 万能新型插座 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 吊塔软管（每个吊塔4条软管） | 3 米/条 |  | 条 |  |  |  |
| 4 | 吊塔刹车软管 | 按吊塔定制 |  | 组 |  |  |  |
| 5 | 吊臂检修 | / |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 2、7#床吊塔检修 | / | / | 项 |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  | 项 |  |  |  |
| 8 | 综合税费 |  |  | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价含税费、加班费、保险费等一切费用，具体报价项可再细化或增减；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，维修工期：      天；

3、价格、结算量等按实际完成工作量以发包方审核为准。

附件三：

东一号楼13楼ICU吊塔医气终端、软管、插座等更换维护

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 主材品牌 | 质保期 | 工期 (备货期+施工期) | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3年 |  |  |  |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2023年  月   日

报价联系人：

联系人电话：