广东省人民医院污水站及废气维修改造项目技术需求

- 项目范围及要求：

- 1、工程概况：

- 惠福分院污水处理站内负一层设备间的废气净化设备、风机损毁情况较严重，现拟全面更换废气净化设备与废气抽排风机。

- 根据环保局的要求，目前惠福分院污水站和中心花园污水站废气排放口不规范，现拟对惠福分院污水站以及中心花园污水站的废气排放尾管加长，并在延长管道中设置采样平台，满足废气的采样要求。

- 2、工程内容：

- (1)惠福分院污水站更换废气净化系统的净化器、风机，维修废气净化系统；

- (2)惠福分院污水站的废气排放管延长，并设置采样平台；

- (3)中心花园污水站的废气排放管延长，并设置采样平台。

- 3、技术要求：

- (1)质量要求：废气尾气排放管改造后，结构能承受8级风力；

- (2)材料要求：需为轻便、耐腐蚀、防锈等环保材料。

- (3)废气管采样平台：满足废气采样规范要求。

- 4、成果报告：惠福分院废气净化系统外排尾气的氨、恶臭浓度、硫化氢指标，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，提供检测报告。

- 5、其它说明：本项目高空作业、安全防护、工程废（余）料清运等。

- 6、废气管采样平台满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）。

- 项目地址：广州市中山二路106号/广州市惠福西路123号

- 项目报价内容

- 报价资料需要包括项目施工方案、方案图纸，详细报价。

- 工期要求

- 合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计90个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。

- 质量标准

- 采样口符合废气采样要求，一次竣工验收合格，验收合格后一年质保期。

- 参考工程量清单

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 惠福分院污水站废气改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废气管改造 |  | m | 12 |  |  |
| 2 | 废气抽风机 | 3KW,304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 净化器 | 外壳：304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 旧设备拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 设备安装费 | 风机、净化器、风管安装 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工措施费 | 临时措施、消毒、通风 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 油漆 |  | kg | 10 |  |  |
| 9 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 废气采样平台 |  | 套 | 1 |  | 惠福分院污水站 |
| 11 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 检测报告 | 氨、臭气浓度、硫化氢 | 项 | 1 |  | 有组织排放 |
| 二 | 中心花园污水站废气改造 |  |  |  |  |  |
| 13 | 废气管改造 | pvc管 φ300 | m | 4 |  | 尾气管延长 |
| 14 | 废气采样平台 |  | 套 | 1 |  | 中心花园污水站 |
| 15 | 废气管支架 | 5#角钢 | m | 8 |  |  |
| 16 | 支架防腐处理 |  | 项 | 1 |  |  |

注：工程量以实际工程量和要求为准。