伟伦楼2楼放射科机房增加精密空调及UPS迁移项目

技术需求

- 项目需求：

1、负责文化宫（放射科）机房的UPS设备迁移至总院伟伦楼二楼信息汇聚机房，包括UPS主机，蓄电池，电池柜、开关箱等设备及材料的拆卸、搬迁、安装、调试。并负责迁移至伟伦楼信息汇聚机房后，UPS的供配电改造等相关工作，具体需求如下：

1.1、负责从文化宫将数据机房的30KVA UPS整套设备完好无损的迁移至总院伟伦楼二楼信息汇聚机房，安装在指定的UPS机房内，并恢复好UPS的正常运行。

1.2、迁移过来的30KVA UPS的配电系统的安装改造，包括UPS的输入/输出线缆敷设、安装、UPS负载线路的敷设及安装、UPS系统的机外旁路开关系统安装。

1.3、UPS输出配电箱至服务器设备机柜的线缆敷设、电源分配单元（PDU）的安装及调试。

2、在伟伦楼二楼信息汇聚机房增加一台制冷量不少于27KW的精密空调，要求精密空调室内机尺寸必须满足现场安装要求，详细的设备技术参数要求见后面设备技术要求。

3、工期要求：项目成交后，自甲方发出施工通知之日起 30 日内交货并安装调试完毕。

4、质保要求：新增的精密空调要求质保三年，迁移的UPS设备安装施工的工艺、材料等质保一年。

- 设备技术要求及售后服务要求

（一）精密空调要求：

1、★结合我院精密空调使用实际情况，需按照以下品牌的精密空调进行选型配置和报价。

| 空调品牌要求 | 空调类型要求 |
| --- | --- |
| 世图兹 | Mini Space EC系列 |
| 施耐德 | AMICO GEN2系列 |
| 维谛 | DME系列 |

2、空调生产厂家及技术要求：所投标产品需按照以上三个品牌进行选型投标，且必须满足机房现场空间需求，安装调试时必须保障机房现有设备的正常运行。

3、空调设备技术要求：

须满足以下技术规范要求，并逐项满足下述产品的性能、指标。

◆性能要求及主要参数：

（1）★总冷量≥27kw,上送风机组，7寸全彩触摸屏；

（2）▲风量≥6000（m3/h）；

（3）▲加湿量≥3（kg/h）；

（4）▲加热量≥6（kw）；

（5）机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；

（6）材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质；

（7）机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能；

（8）机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行；

（9）空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

（10）★应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用；

（11）▲应具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

（12）应具有先进的微处理控制器，可存储500条历史告警信息；

（13）机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声；

（14）机房专用空调机组的风冷冷凝器的电控部分应有良好的防水性能

（15）室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

（16）室内机尺寸根据现场不得超过以下尺寸：850mm*835mm*1975mm。

- 产品证书要求：

（1）▲CQC节能认证证书；

（2）▲节能测试报告。

- （二）UPS要求：

文化宫维谛30KVA UPS无缝迁移并安装在伟伦楼二楼信息汇聚机房内、并负责其配电线路的敷设、包括新增机柜、机房现有机柜负载的供电回路线路敷设、电源分配单元PDU安装等工作。对不符合机房使用的UPS系统的配件及材料，需按照新机房的标准要求更换或更新，必须满足新机房的使用要求。所有施工不得影响新机房现有机房设备的正常运行。

（三）配线及开关要求：

1、输入/输出配电箱、电池开关箱要求：

UPS系统设置机外维修旁路，以保障UPS系统故障、报废更换，负载能真正实现不停电运行操作。配电产品的开关均采用施耐德NSX系列或ABB成套开关。电池组开关必须采用施耐德直流开关。

以上设备及材料如影响被迁移机房运行的，需要在伟伦楼机房重新新安装以上设备及材料，保证系统的无缝迁移及对接。

2、UPS配线要求：

UPS输入/输出电缆必须采用广州电缆厂或广州珠江电缆YJV型号的电力电缆。

（四）安装调试、质保及售后服务要求：

1、安装调试

必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有电工作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含UPS运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2、质保及售后

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每季度需对空调系统进行预防性巡检维保服务，包括对空调主机进行检查、清洗，测量各运行参数、检查制冷系统工作压力情况、压缩机、风机工作电流、加热工作电流、加湿工作电流等关键参数的测量及记录工作，需提供现场工作照片存档，以便查验。

3、年度维保

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每年需对空调设备进行一次大的维保服务，包括对室内外机进行清洗，检查制冷系统的运行压力情况，对压力出现偏低，需要对系统进行检漏查验工作，确保空调的制冷系统正常。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足，否则本次报价无效。

- 工程量清单及报价模板

| 广东省人民医院文化宫数据机房UPS迁移及增加精密空调项目工程量参考清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、UPS迁移至伟伦楼安装及输入输出配电系统工程量清单 |  |  |  |  |
| 1 | UPS系统拆卸、搬运、安装调试 | 1 | 项 | UPS主机、蓄电池、蓄电池柜（架）拆卸、搬运、运输、安装。 |
| 2 | UPS输入/输出线缆，YJV4*25+1*16平方电缆 | 40 | 米 | 预估 |
| 3 | 伟伦楼新增UPS输出负载配电系统/负载分配箱，每个机柜设计2个供电回路，共计12个回路+3个预留回路。施耐德空气开关成套。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 负载分配箱至机柜PDU线缆3*4 | 360 | 米 | 按照12个供电回路，每个回路30米计算。 |
| 5 | 机柜PDU（8位） | 12 | 个 |  |
| 6 | 镀锌线槽100*150*1.5 | 30 | 米 |  |
| 7 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 8 | UPS输入/输出配电、负载配电施工安装 | 1 | 项 |  |
| 9 | 税金=6% | 1 | 项 |  |
| 二、新增一台27KW制冷量的精密空调项目工程量清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 参考品牌及技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | - 世图兹 Mini Space EC系列 CCD/U251A/G/ - 维谛（Vertiv)-Liebert Data Mate3000-2系列机房专用空调-DME27； 3、施耐德雷纳多系列 TDAR0921； 室内机技术参要求：制冷量和显冷量：28.1KW/25KW；送风方式：上送风；风量：7300；室内机尺寸：850*835*1975，重量：283KG。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 1、世图兹Mini Space EC系列 2、维谛（Vertiv)-Liebert Data Mate3000-2系列机房专用空调-DME27； 3、施耐德雷纳多系列TDAR0921。 室外机技术参数要求： DMC27MT1，1293×520×1491（竖直安装） 1473×1293×974（水平安装） | 1 | 台 |  |
| 3 | 紫铜管（气管）Φ16 | 30 | 米 |  |
| 4 | 紫铜管（液管）Φ22 | 30 | 米 |  |
| 5 | 空调动力电缆 | 40 | 米 |  |
| 6 | 空调室外机与室内机电缆5*2.5 | 30 | 米 |  |
| 7 | 进水管：Φ25 | 30 | 米 |  |
| 8 | 排水管：Φ25 | 20 | 米 |  |
| 9 | 室内机底座 | 1 | 套 |  |
| 10 | 室外机支架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 制冷剂（R410A） | 2 | 瓶 |  |
| 12 | 辅材（焊条、五金、保温隔热材料等） | 1 | 项 |  |
| 13 | 设备就位搬运、室内机拆机进机房组装 | 1 | 项 |  |

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。