广东省人民医院3#、4#变联络开关电气联锁改造及高压开关更换项目技术需求

- 项目范围：

- 院本部高压开关故障需更换一台。

- 2、3#、4#变配电房两台进线开关和联络开关的二次控制线路老化导致误动作，为保障供电安全，拟国庆期间其改造更换，更换后实现功能包含但不限于以下：

- 1、院本部3#、4#变配电房两台进线开关和联络开关存在任1台开关摇指分离位置后，其他2台均不能合闸；

- 2、3合2的电气联锁功能实现任1台开关抽离后，不影响另外2台开关的正常供电。

二、项目地址：广州市中山二路106号

三、项目工期：

拟安排在国庆期间，自甲方确定施工日期后，停电施工要求在 0.5  小时内完成。

四、保修期：

质保期至少一年，高压出线开关提供原厂或授权服务商质保服务，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

- 品牌要求：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空断路器 | 1台10KV ABB Vmax630 |
| 2 | 低压三合二电气联锁 | 整套换新（品牌：国优） |

六、付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。