广东省人民医院广湾十八1楼信息汇聚机房

新增UPS及配电改造项目技术需求

- 项目需求：

- 广湾十八1楼信息汇聚机房拟新建设一台容量为10KVA UPS系统，要求后备时间60分钟；UPS系统需采用三进单出在线式UPS系统；

- UPS品牌采用施耐德、维谛、索克曼；蓄电池品牌采用施耐德、维谛、CSB系列电池。UPS蓄电池供电回路中需要配置直流开关，品牌要求为施耐德、ABB、西门子；

- 新安装UPS系统需重新敷设UPS的输入输出电缆，需安装UPS机外维修旁路开关系统;一楼弱电机房需要安装UPS负载分配箱一台及两组设备机柜供电回路，配电开关主要元器件均需采用施耐德品牌、ABB、西门子；

- 需从一楼弱电机房敷设一组UPS输出负载线路（不小于6平方电缆）至二楼弱电机房，二楼弱电机房需安装一台负载分配箱及两组设备机柜供电回路，配电开关主要元器件需采用施耐德品牌、ABB、西门子；

- 工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起25日内交货并安装调试完毕。

- 质保要求：

质保期内，UPS主机及电池必须提供三年原厂质保服务，并提供生产厂家开具的质保承诺函，或提供证明是原厂质保的证明文件。并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

- 设备技术要求及售后服务要求

# （一）UPS主机要求：

1、★结合我院UPS使用实际情况，需按照以下品牌的UPS进行选型配置和报价。

| UPS主机品牌要求 | UPS主机类型要求 |
| --- | --- |
| 施耐德 | Easy系列 |
| 索克曼 | MASTERYS BC+系列 |
| 维谛 | ITA2系列 |

2、UPS生产厂家及技术要求

2.1 UPS主机的工作模式为在线双变换式，即应符合IEC62040-3标准中，VFI-SS-111分类。正常工作时，总是通过整流器、逆变器向负载提供电压频率都和输入独立的稳定可靠的高质量电源；

2.2  UPS防护等级IP20；

2.3 UPS主机需带有维修旁路开关；

2.4 ★UPS主机具备RS485远程通讯接口或SNMP通讯卡，开放通讯协议，配合业主完成机房动力环境监控配置及建设，业主或第三方建设动力环境监控时，厂家需要免费提供通讯协议；

2.5 UPS已通过TLC 认证，所投标UPS产品有效期内的TLC证书和泰尔检验报告作为比选文件之一部分以附件方式提供。UPS已通过其他国际权威测试机构效率测试认证报告，可作为比选文件之一部分以附件方式提供；

2.6安装标准要满足EN62040标准和CE认证；

- 根据各项目安装要求，所投UPS产品必须满足或优于以下的技术参数及相关要求：

4、设备技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数及性能配置需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KVA UPS不间断 电源 | 1套 | 施耐德Easy、索克曼BC+、维谛ITA2。 | 1.★本项目UPS采用三进单出UPS、额定输出功率为10kVA。 2.UPS输入电压范围：三相400V±15%，在此输入电压范围内，UPS整流器不停机并能够维持正常的电池充电。 3.UPS输入功率因数：>0.99，要求供应商需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的输入功率因数。 4.UPS输出功率因数1.0。 5.UPS采用PFC(功率因数补偿)整流技术。总输入电流谐波失真THDi：单相输入≤5％，三相输入≤3％，以减少对供电系统的影响。（供应商需提供30%、50%、100%负荷时的UPS的THDi值）。 6.UPS整机效率：50%负载时， UPS双变换模式下效率≥95.0%。供应商需提供30%、50%、100%负荷时的UPS运行效率。 7.每台UPS有各自的整流、逆变、静态旁路、电池系统。 8.要求UPS有LCD显示屏幕。 9.配置满足满载状态下后备时间60分钟的电池， ★10．UPS主机具备RS485远程通讯接口SNMP通讯卡，开放通讯协议，配合业主完成机房动力环境监控配置及建设，业主或第三方建设动力环境监控时，厂家需要免费提供通讯协议； - 配置的蓄电池品牌为：施耐德、维谛、CSB。配置专用的直流开关，品牌：施耐德、ABB、西门子。 - 配置UPS机外维修旁路开关系统，开关须采用施耐德开关成套； - 配置的蓄电池柜（架）必须有足够的维护空间，须满足对每节蓄电池进行端电压及内阻的测试要求。 |

# （二）蓄电池及电池柜（架）要求：

1、蓄电池要求：

为保障UPS电源设备及负载安全可靠运行，对所选蓄电池的品牌做如下要求：

  - ★电池品牌要求为行业内一线品牌电池，不接受OEM产品，提供生产厂商证明。

  - 蓄电池需提供出厂配组测试证明，提供每只蓄电池出厂测试时的端电压及内阻参数，确保蓄电池的单体电压及内阻的一致性，并注明测试的日期。

1.3参考品牌为：施耐德、维谛、CSB，配置的电池容量以满足UPS所带80%负载60分钟。安装调试完成后，需对其进行带载放电试验，以满足其设计要求。每节蓄电池需要对其进行编号，电池两端需要安装绝缘帽。

2.电池柜（架）要求：

★电池柜（架）需要根据现场空间进行定制，为解决日常的运行维护，电池柜（架）的层高必须满足足够的维护空间，能实现对每节电池进行测量及维护。

# （三）配线及开关要求：

1 输入/输出配电箱、电池开关箱要求：

UPS系统设置机外维修旁路，以保障UPS系统故障、报废更换，负载能真正实现不停电运行操作。配电产品的开关均采用施耐德开关。电池组开关必须采用施耐德直流开关。

2 UPS配线要求：

UPS输入/输出电缆必须采用广州电缆厂或广州珠江电缆RVV型号的电力电缆。

# （四）安装调试、质保及售后服务要求：

1 安装调试

必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有电工作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含UPS运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。

2 质保及售后

2.1季度巡检

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对UPS系统、蓄电池进行预防性巡检维保服务，包括对UPS主机进行检查、除尘、测量各运行参数、检查散热风扇；对UPS蓄电池进行各电池单体进行端电压、内阻、运行温度进行测量并记录形成报告。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

2.2年度维保

质保期内，实施商需自设备开机投入运行之日起，每个年度需对UPS设备进行一次大的维保服务，停机转维修/机外旁路，对UPS主机的各连接线缆接头、蓄电池的连接等进行检查并紧固，并实际带载或利用假负载对UPS主机系统及蓄电池进行核对性的带载放电试验，以保障UPS主机及蓄电池工作在最佳状态。放电试验必须提供各个单体蓄电池的内阻、电压以及运行温度等相关测试报告提交并存档。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足，否则本次报价无效。

- 工程量清单及报价模板

| Item | 产品描述 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币） | 总额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、UPS系统设备及安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | E3SUPS10K3I/MASTERYS BC+/ITA2-10KL（长机） | 台 | 1 |  |  | 塔式安装方式。 |
| 2 | 蓄电池 | 施耐德/维谛/CSB。型号：（12V/65AH） | 只 | 32 |  |  | 型号及数量为建议配置数量，实际容量大小及最终的配置数量按照投标UPS主机品牌技术要求进行配置，但必须满足80%负荷60分钟后备时间。 |
| 3 | 电池直流断路器 | 施耐德/西门子/ABB 125A/2P开关成套 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电池箱 | 定制（需满足日常维护空间） | 个 | 1 |  |  | 根据电池型号自行配置电池柜，配置的电池柜里面空间大小需满足日常维护检测要求。加高电池柜。 |
| 5 | 电池内部连接线 |  |  | 1 |  |  | 电池系统连接线材 |
| 6 | 设备安装调试费 |  |  | 1 |  |  | 主机、电池搬运及安装 |
| 7 | 质保期内巡检维保服务 |  | 次 | 12 |  |  | 设备质保三年，完成12次季度上门巡检维保服务。 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、UPS配电施工工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入/输出/机外旁路系统 | 32A/3P+63A/2P空气开关，开关采用施耐德。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 负载分配箱 | 32A/2P*3台，施耐德/西门子/ABB 开关成套 | 台 | 2 |  |  | 1楼汇聚机房一台，二楼机房一台。 |
| 3 | 线管 | DN25 | 米 | 100 |  |  | 含管配件 |
| 4 | UPS输入电缆 | 广州珠江电缆RVV5*10 | 米 | 20 |  |  | 一楼强电井至UPS输入/输出/机外旁路开关箱 |
| 5 | 负载线路电缆 | 广州珠江电缆RVV3*6平方 | 米 | 100 |  |  | 一楼汇聚机房开关箱至二楼机房开关箱 |
| 6 | 设备机柜配电敷设 | RVV3*4 | 米 | 40 |  |  | 两个机柜UPS供电回路线路敷设 |
| 7 | 设备机柜插座安装 | 16A/3孔 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 电缆敷设及配电设备安装 |  | 项 | 1 |  |  | 1楼弱电间敷设电缆至2楼弱电间，配电设备安装。 |
| 9 | 工程税金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计/Total |  |  |  |  |  |  |  |

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。