广东省人民医院PET气动传输系统机房及站点拆改项目技术需求

- 项目范围及要求：

- 项目范围：

- 1.1 PET机房内舒密(Sumetzberger)气动传输风机及控制系统拆除，待房间防辐射施工完成后重新安装调试：负责我院PET机房内舒密(Sumetzberger)气动传输风机及控制系统的拆除及恢复（包括所涉及的材料供应、安装铺设、拆改恢复、系统恢复等所有工作），确保恢复后系统正常使用。

- 1.2新增转接机及新敷设管道接驳至注射室，拆除留观室内舒密(Sumetzberger)站点安装至注射室，由机房敷设控制线至新装站点，包括所涉及的材料供应、安装铺设、拆改恢复、系统调试、人员培训等所有工作，确保专线系统开通后正常使用。

- 2、项目要求：

- （1）供应商应一次性对我院PET气动传输系统机房及站点拆改项目以上要求及其它有关的要求进行整体报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由承包人承担。

- （2）所涉及的材料设备必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

- （3）供应商需充分考虑该项目实施中所可能发生的一切费用。

- 项目地址：广州市中山二路106号

- 工期：合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计25个日历天内（含订货及施工）完成拆改工作。

- 技术要求

- 4.1PET机房内舒密(Sumetzberger)气动传输风机及控制系统拆除，待房间防辐射施工完成后重新安装调试技术要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 型号及制造厂 |
| 1.1 | 型号（160型） |
| 1.2 | 制造厂名称：奥地利舒密(Sumetzberger) |
| 2 | 管道 |
| 2.1 | 管道外径：159mm；管壁厚度：2mm |
| 2.2 | 管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的不锈钢管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+60℃。 |
| ★3.3 | 拆改完成后，需确保与原系统兼容运行 |
| 3.4 | 转弯半径：800~1200mm。 |
| 3.5 | 管道包括直管、弯管、连接套管，用于传输载物桶。 |
| 3.6 | 管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈； |

- 4.2新增转接机及新敷设管道接驳至注射室，拆除留观室内站点安装至注射室，由机房敷设控制线至新装站点技术要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统型号及制造厂 |
| 1.1 | 型号（160型） |
| 1.2 | 制造厂名称： |
| 2 | 使用条件要求 |
| 2.1 | 适于传送药品、标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等 |
| 2.2 | 适于环境温度-20℃– + 40℃ |
| 2.3 | 适于每日连续使用24小时，每周连续工作7天 |
| 3 | 系统的主要技术要求 |
| 3.1 | 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品 |
| 3.2 | 传输方式：单管/双向传输 |
| ★3.3 | 控制方式：计算机实时监控，主控机控制全系统运行 |
| 3.4 | 系统收发站数：1站 |
| 3.5 | 管道外径：≥160mm |
| 3.6 | 传送速度： |
| 3.6.1 | 正常速度：5-8米/秒 |
| 3.6.2 | 半速：2.5-3米/秒 |
| 3.6.3 | 各工作站可设定传输速度 |
| 3.7 | 最大载重量：5公斤 |
| 3.8 | 满负荷最大传输距离：200米以上 |
| 3.9 | 平稳性： |
| 3.9.1 | 启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收 |
| 3.10 | 安装方式：管道可穿过楼板安装 |
| 4 | 系统各主要组成部分及技术要求 |
| 4.1 | 控制系统及机房设备 |
| ★4.1.1 | 中央主控器/规格240x190x75mm |
| ★4.1.2 | 电力供应：通过电力供应机供应30V电压给中央控制机。中央控制机电力接收…200mA |
| ★4.1.3 | 控制方式：表格，CCB1.1，键盘输入纯语言显示。 |
| 4.1.4 | 控制系统功能 |
| 4.1.4.1 | 可液晶显示动态文字 |
| 4.1.4.2 | 可显示动态图像 |
| 4.1.4.3 | 可控制全部系统 |
| 4.1.4.4 | 可实时监控整个系统的运转状态 |
| 4.1.4.5 | 可记录所有收发送记录 |
| 4.1.4.6 | 可显示故障区域及故障代码 |
| ★4.1.4.7 | 若某收发站有故障，可关闭此站 |
| 4.1.4.8 | 可做出统计数据 |
| ★4.1.4.9 | 24小时远程监控巡视 |
| 4.1.4.10 | 操作软件由原厂开发 |
| 4.1.4.11 | 软件支持操作界面（地址代码除外）全部信息中文汉字动态显示 |
| 4.1.4.12 | 控制传感器为原厂光电传感器 |
| 4.1.3 | 空压机系统 |
| 4.1.3.1 | 生产厂家: |
| 4.1.3.2 | 产地: |
| 4.1.3.3 | 可为整个系统提供动力 |
| 4.1.3.4 | 噪声db(A)说明噪声值，符合IEE标准 |
| ★4.1.3.5 | 电源380V三相 |
| ★4.1.3.6 | 电流:5.2A |
| ★4.1.3.7 | 功率:2.2kw |
| ★4.1.3.8 | 最大气送量5.1M³/min |
| ★4.1.3.9 | 最大压差:210/220mbar |
| ★4.1.3.10 | 转速:2850RPM |
| ★4.1.3.11 | 重量:36.5kg |
| 4.2 | 收发站及相关设备 |
| 4.2.1 | 收发站总体要求 |
| 4.2.1.1 | 类型：前置式 |
| ★4.2.1.2 | 设备尺寸:1120×480×500㎜ |
| ★4.2.1.3 | 机械特性： -）自我调节免维修的密封垫 -）结实的机械结构 -）非接触性感应装置位置 -）工作站无空气出口 -）超级尺寸马达 |
| 4.2.1.4 | 工作站驱动方式：马达 |
| 4.2.1.5 | 可用于传输瓶的接收和发送 |
| 4.2.1.6 | 工作条件：⑴具备收发功能；⑵无需手动开关门操作；⑶键盘操作；⑷中文信息动态界面（≥2行）；⑸具备投放、接收、通过三个通道，实现免等待功能。 |
| 4.2.1.7 | 维护要求，请予以说明 |
| 4.2.1.8 | 使用寿命，请予以说明 |
| 4.2.1.9 | 控制系统 |
| 4.2.1.6a | 点阵式液晶中文显示屏 |
| 4.2.1.6b | 可同时显示≥2行的信息 |
| 4.2.1.6c | 面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码 |
| 4.2.1.6d | 可上下翻页自动搜索地址薄 |
| 4.2.1.6e | 可中文显示目的站地址 |
| 4.2.1.6f | 可中文显示系统状态 |
| 4.2.1.6g | 可中文显示发送站地址 |
| 4.2.1.6h | 可中文显示操作提示 |
| 4.2.1.6i | 发送遇忙可自动排队等候 |
| 4.2.1.6j | 系统可设优先发送及优先接收 |
| 4.2.1.6k | 可设置缺省地址 |
| 4.2.1.6l | 操作键盘有发送/确认键 |
| 4.2.2 | 收发站接物筐 |
| 4.2.2.1 | 接收到站的传输瓶，并可通过收发站检测接物筐的装载情况 |
| 4.2.2.2 | 接物筐内有软垫 |
| 4.2.3 | 套管 |
| 4.2.3.1 | 可用于收发站及转换器与直管的连接 |
| 4.2.3.2 | 请说明外部尺寸 |
| 4.2.4 | 传输瓶 |
| 4.2.4.1 | 用于装载需传送的物品 |
| 4.2.4.2 | 材料：工程塑料 尺寸：投标人填写请予以说明 |
| 4.2.4.3 | 两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出 |
| 4.2.4.3c | 说明传输瓶在管道中运行的噪音值 |
| 4.2.5 | 从下方到达装置 |
| 4.2.5.1 | 可用于传输瓶由下至上传送的末端站空气的吸入和排出 |
| 4.2.5.2 | 材料：不锈钢 |
| 4.2.5.3 | 说明运行中的噪音值 |
| 4.2.5.4 | 说明其规格和组成部分 |
| 4.2.6 | 从上方到达装置 |
| 4.2.6.1 | 可用于传输瓶由上至下传送的末端站空气的吸入和排出 |
| 4.2.6.2 | 材料：不锈钢 |
| 4.2.6.3 | 说明运行中的噪音值 |
| 4.2.6.4 | 说明其规格和组成部分 |
| 4.3 | 管路及安装材料 |
| 4.3.1 | 不锈钢直管 |
| 4.3.1.1 | 用于传输瓶在收发站之间传送的通道 |
| ★4.3.1.2 | 内径: Φ155㎜ |
| ★4.3.1.3 | 外径：Φ159㎜ |
| 4.3.2 | 不锈钢弯管 |
| 4.3.2.1 | 用于连接成直角的不锈钢直管 |
| ★4.3.2.2 | 内径: Φ155㎜ |
| ★4.3.2.3 | 外径：Φ159㎜ |
| 4.3.2.4 | 转弯半径≤1200mm |
| 4.3.3 | 连接套管 |
| 4.3.3.1 | 用于同一水平不锈钢直管间的连接 |
| 4.3.3.2 | 材料： |
| 4.3.3.3 | 长度 |
| 4.3.4 | 管路粘接剂 |
| 4.3.4.1 | 用于管道之间连接处的粘接和密封 |
| 4.3.5 | 控制和电源电缆 |
| 4.3.5.1 | 连接各转换器、收发站控制板 |
| ★4.3.5.2 | 规格：外径Φ16㎜不锈钢特制护套铜电缆，内含3×2.52 30VDC电源线和4×0.222信号电缆。4×0.222信号电缆具备双重屏蔽功能；保护种类为DIN40050/IP52。 |
| 4.3.5.3 | 请提供控制电缆防干扰的要求 |
| 4.3.6 | 管路及安装材料 |
| 4.3.6.1 | 管道应达到建筑材料标准（国际标准B1级，适用温度-20°— +40° |
| 4.3.6.2 | 管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能。 |
| 4.3.6.3 | 管道寿命：50年以上 |
| 4.3.6.4 | 管道可在室外安装 |
| 4.3.7 | 电源 |
| 4.3.7.1 | 电源为电子开关电源 |
| 4.3.7.2 | 具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能 |
| 4.3.7.3 | 1个电源可供≥30个单元（收发站及转换器） |
| 4.3.7.4 | 电源最远可传送≥1000米 |
| ★4.3.7.5 | 工作站输入电压为安全电压（≤36VDC） |
| ★4.3.7.6 | 安全性：控制单元按办公室和工业标准通过测试(CE、UL等) |

备注：带“★”标记为实质性技术要求，如有偏离按不合格供应商处理。

# 其它要求：

- 1、拆改工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责拆改单位自行解决，现场作业人员的安全由拆改单位自己负责。

- 2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，拆改方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。

- 对供应商的总体要求

- 供应商具有一定规模的、固定的专业设计、施工和管理技术队伍、维护人员，且能提供良好的技术支持。

| 序号 | 标准、规范名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《MP10000操作使用手册》 | SUME-20230608-AIO160-AT1-SYS |
| 2 | 《MP10000-DST工作站安装调试规范》 | SUME-20230608-AIO160-AT1-DST |
| 3 | 《MP10000气压风机安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-BRS |
| 4 | 《MP10000系统CCU、LCU安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-CCU |
| 5 | 《MP10000系统PC监控安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-PCM |
| 6 | 《MP10000系统管道和电缆安装规范》 | SUME-20230608-AIO160-不锈钢T |
| 7 | 《UL,CE,EMC标准及认证》 | 96-271EDOC |

- 六、安装调试

- 拆改施工区域现有其它业务系统设备处于运行状态，供应商应尽力避免影响其正常工作。由供应商提供的设备,其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责。管道安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。设备安装、调测过程所涉及的人员费用均由供应商承担。

- 七、验收和测试

- 系统在正式投入运行前需进行系统验收。医院将同时就系统的安全性、完整性、易用性、 适用性等进行评测，所有验收和评测的费用包含在总报价内。

- 八、保修期

- 自验收完成之日起，保修期要求不少于3年。

- 工程量清单及付款方式

- PET气动传输系统机房及站点拆改项目工程量参考清单

| 广东省人民医院 PET气动传输系统机房及站点拆改项目 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | PET机房设备拆除 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工作站拆除 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 直管（不锈钢） | 160×2mm | 米 | 6 |  |  |  |
| 4 | 三向转接机 | 160型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 弯管（不锈钢） | 160×2mm | 根 | 8 |  |  |  |
| 6 | 套管（不锈钢） | 160×2mm | 个 | 18 |  |  |  |
| 7 | 电线 | SYSTEMKABEL2×2×0.23 | 米 | 20 |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 | 160型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | PET机房设备安装 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 旁路管安装 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 转接机安装 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 工作站安装 | 160型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：最终工程量以现场实际为准。付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。