广东省人民医院

信息机房新增服务器机柜采购项目需求

一、项目名称与概述

1、项目名称：信息机房新增服务器机柜采购项目（2024年）

2、项目概述：办公楼五楼一期机房经过多年的设备更新，已淘汰部分机柜，拟在机房空闲位置安装五台服务器机柜，其中新增2个、利旧3个，配套安装每个机柜的UPS供电回路、PDU配电管理单元，以及机柜所需的光纤配线架、网络配线架等综合布线工程等。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 2 | 台 | 院方利旧3个机柜 |
| 2 | PDU电源分配单元 | 10 | 套 |  |
| 3 | 24口网络配线架 | 10 | 套 |  |
| 4 | 24芯室内多模光纤 | 100 | 米 |  |
| 5 | 24芯光纤配线架 | 10 | 套 |  |
| 6 | 24芯光纤耦合器（LC） | 10 | 套 |  |
| 7 | LC尾纤 | 240 | 条 |  |
| 8 | 超六类网线 | 2 | 箱 |  |
| 9 | 工程施工 | 1 | 项 | 包含机柜安装就位、机柜供配电安装、综合布线、光纤敷设、熔接等相关配套施工等。 |

二、项目采购清单

三、详细技术参数

3.1、服务器机柜

1、19英寸工业标准机柜，尺寸：800×1000×1800（毫米），黑色，前后密封铁门，采用优质冷轧钢板。

2、框架要求采用双管型材，整体拆装式顶底框框架结构，配置钢板侧门、前后门、层板及加固顶底结构。

3、机柜主体及相关附件（包含层板、门板、侧板、顶板，底板等）采用冷轧钢板，用于紧固与装饰的螺母、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈需分别经镀锌或镀镍或镀铬处理。

4、机架承重要求达到1000KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。

5、根据《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震级数达到6级别以上。

6、机柜涂覆层应符合欧洲ROSH标准，应符合防静电及BS6497国际标准达到国家无毒无害的喷涂标准。

7、机房内机柜需要安装承重支架。

8、每个机柜提供8块层板。

3.2、PDU电源分配单元

1、PDU外壳为铝合金型材，以减少机柜承重。

2、PDU的插座面板和各功能面板为高阻燃材料，阻燃特性符合UL94-V0等级。

3、PDU的插座铜套具有弹性好、耐腐蚀、耐摩擦的特性。

4、材料厚度：L/N=0.6mm，PE=0.6mm。

5、内部连接线：采用铜条一体化结构或者电子线，采用主、支路一体化无断点连接方式，主线≧4.0mm2，支线≧2.5mm2。

6、电缆线：可根据负载要求选用不同等级的线径或长度。

7、电性能参数输入部分：输入电压选配范围：250VAC，50/60Hz。

8、输入电流选配范围：32A；共10位，其中8位万用和2位国标16A三扁插座，带总断路器，每个输出口带一个断路器。分断容量插头插入、拔出插座50次（100个行程），试验电压是额定电压的1.1倍，试验电流是额定电流的1.25倍。

3.3、24口网络配线架

1、模块化设计，配套的模块框架包括Keystone、DLC/SSC等多种模块框，含24个模块框架；通过添加金属簧片即可实现屏蔽模块的安装使用；

2、配线架端口管理：可用不同颜色的滑盖式防尘盖区分数据和语音各种功能端口；自带背部线缆托架；

3、安装方式：19英寸机柜或机架式安装；

4、打线方式：T568A或T568B；

5、标签：透明端口标签盖，标签盖开启后标签可更换；

6、模块安装要求：双向可拆卸模块，前端施工和维护管理。

3.4、24芯室内多模光纤

1、满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OM3的标准，满足IEC 60793-2-10 A1a.1标准，IEC 60793-1-41 OFL BW标准，IEC 60793-1-49 DMD标准。

2、采用抗弯曲光纤(室内光纤)，光纤柔性特性(仅供柔性光纤): IEC 60792-2-10(室内光纤)。

3、衰减:850nm≤3dB/km。

4、有效带宽（EMB）:850nm≥2000Mhz/km，满溢带宽（OFL）:1300nm≥500Mhz/km。

5、护套： LSZH低烟无卤护套，紧套式光缆结构，阻燃满足IEC 60332-3C标准。

6、支持1000Base-SX至880米；支持1000Base-LX至550米；支持10GBASE-SR至330米。

7、纤芯直径：50±2.5μm；纤芯不圆度：≤6.0%；芯/包层同心度误差：≤1.5μm；包层直径：125±1.0μm；包层不圆度：≤1.0%；涂层直径：250±15.0μm。

3.5、24芯光纤配线架

1、与 光纤同一品牌；

2、高度：44.45mm/1.75英寸；

3、宽度：482.6mm/19英寸；

4、密度：24芯，12对LC光纤接口耦合器；

5、符合UL,ROHS,ISO9001;2015规范要求。

3.6、其他配件要求

1、24芯LC耦合器、LC尾纤等，要求与光纤配线架同一品牌。

2、双绞线要求：传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准；传输延时：≤534+36 ns/100m ；25年质量保证。

3.7工程施工要求

1、包括5台机柜的安装、就位，机柜PDU电源分配单元安装，机房UPS供电回路，综合布线，光纤敷设、熔纤以及机柜强弱线缆的标识等相关工作。

四、项目实施要求

为保证采购项目的顺利交付和稳定运行，需要报价人提供以下实施和安装服务：

1、需要提供一份详细的实施方案，要求在实施期间保障机房设备的正常运行，在接入机房UPS供电系统中，确保UPS的运行安全。

2、负责本次采购项目设备安装调试工作，包括机柜供货、搬运、就位以及配套PDU、配线架、光纤等设备或线路的安装服务等，安装调试所需的材料及技术支持所需的任何费用均由报价人提供，项目不再支付任何额外的费用。

五、交货日期和项目工期

1、交货日期：支付合同首款后的10个工作内。

2、项目工期：交货后30天内。

六、验收

1、验收标准：按原厂家产品标准。

2、验收方式

1）、采购人在货物安装完成并能正常运转之日起30个工作日内组织验收。

2）、如有质量问题或包装破损严重的，采购人应在货到7个工作日内出具书面说明并交报价人处理，否则采购人有权拒收并要求赔偿。

3）、无论承运商为报价人所指定的其他方、或是报价人自身，采购人仅凭交货完成的有效证明和验收合格文件为准，报价人与承运商之间因货物运输引起的一切纠纷自行解决，与采购人无关。

七、保修服务

1、项目提供三年保修服务，保修期自验收合格之日起计算。

2、在维护期结束前，须由报价人和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3、超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

4、售后服务：提供厂家7*24小时维修服务。

5、响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

八、培训

1、报价人应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

2、报价人应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

九、合同付款方式

1、合同签订后，采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付合同总金额的30%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、合同所有设备（产品）运至采购人指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），报价人提供售后服务履约承诺函，且采购人在收到报价人开具相应金额正式发票后，向报价人支付至结算审核价的100%。