广东省人民医院英东楼电房主进线电缆改造项目技术需求

- 项目内容：

- 1.我院英东楼电房是由有主体楼电房供电，共有3路电缆，其中两路主供电缆，一路发电电缆。我院英东楼电房主电缆负载高，电缆发热，需对英东楼电房主进线电缆升级改造成密集型母线，施工期间需做好保供电服务，且供应商需负责设备、运输、安装更换、调试、产品培训、技术支持、售后服务等。清单如下：

| 序号 | 明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1600A密集型母线槽 | 230米（实际数量以现场为准） |
| 2 | 保供电材料及服务 | 1批 |

2.项目地址：广州市中山二路106号

3.项目工期：

合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计90个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。

施工过程每次停电不多于10分钟，施工期间需保证负载正常供电，且供应商需提供可靠的保供电方案。

4.项目售后：

质保期不少于3年。

5.品牌要求：

| 品牌要求 | 类型要求 |
| --- | --- |
| ABB | WavePro-C |
| 施耐德 | I-Line C |
| 西门子 | XLC-II |

- 设备技术要求

本技术要求规定了低压密集型母线槽使用条件、主要技术参数、结构、性能和试验等方面的技术要求，供应商应标过程中须对技术要求逐条响应。本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准以及国际标准的优质产品。

1.供应商所投产品应在中国拥有设计、生产母线槽6年以上经验；

供应商所投产品应全部通过中国国家强制性产品认证，并提供有效的型式试验报告；

2.质量保证体系：供应商必须通过ISO 9001:2000认证；

3.环境管理体系：供应商必须ISO 14001:2004认证；

4.环境要求

1）安装方式：户内式

2）环境温度：-5℃～+40℃, 24h平均环境温度不得超过35℃

3）相对湿度：≤90%（+20℃时）

4）海拔高度：≤2000米

5.主要电气参数要求

1）额定工作电压：415V（带分接单元）/1000V（不带分接单元）

2）额定绝缘电压：1000V

3）额定频率：50Hz

4）防护等级：IP65

5）短时耐受电流要求：

| 电流等级（A） | 短时耐受电流 (KA/s) | 电流等级（A） | 短时耐受电流 (KA/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 400A | ≥30 | 2000A | ≥80 |
| 630A | ≥30 | 2500A | ≥80 |
| 800A | ≥30 | 3200A | ≥80 |
| 1000A | ≥50 | 4000A | ≥120 |
| 1250A | ≥50 | 5000A | ≥120 |
| 1600A | ≥80 |  |  |

6.★三相五线制母线槽，N线应采用100%相线容量， 要求采用独立PE线且PE线短路耐受强度应不小于相线的80％，须提供证明材料。

7.材质及结构设计要求

- 7.1铜排

- 7.1.1★导体应选用国标A级阴极电解铜，铜排纯度要求在99.95%以上,并需提供铜导体纯度测试报告；铜排全长镀锡处理（包括铜排断面切口），插接口处铜排镀银处理；

- 7.1.2母线槽相线及中性线均应采用相同材质，母排载流量应满足招标要求，并提供相关性实验报告。

- 7.1.3铜排应全长保持密集型结构，以利于母线槽整体散热及获得较好的结构稳定性。插接口处铜排不允许做折弯处理；

- 7.2外壳

- 7.2.1母线外壳应采用弱磁性材质，优先选用铝合金材料；

- 7.2.2母线外壳表面应设计有散热波纹结构，增大散热面积，改善母线运行发热；

- 7.2.3 ★ 母线外壳表面应作静电粉沫喷涂处理，以达到良好的防腐蚀效果，须通过2000小时的盐雾测试，并提供相应的第三方检测报告。

- 7.2.4母线装配时，外壳固定应优先采用钢铆钉连接，螺栓连接次之。

- 7.3绝缘材料

- 7.3.1采用B级绝缘耐热(130℃)等级的聚脂薄膜双层包裹铜排，燃烧时不得释放有害气体，应满足RoHs环保要求，须提供绝缘材料的第三方检测报告。

- 7.3.2绝缘材料应优先选用国际国内知名厂商优质产品，产品符合UL认证为佳。

- 7.4温升

母线内各点的温升均匀，系统最高温升不超过70K；外壳温升不大于55K。

- 7.5连接头设计

- 7.5.1母线连接头应为独立可移动式，便于母线的安装及拆卸；

- 7.5.2连接头螺栓带有自动力矩控制功能,在压接力矩达到规定值（70±10Nm）后，应当有醒目的指示；连接头还应设计有限位装置，能够清晰指示连接器是否安装到位，提高现场母线安装的效率；

- 7.5.3连接头应采用双面搭接技术，保证铜排接触面积，降低温升；

- 7.5.4现场母线装配好后，母线连接头处应保证为全封闭结构，不允许连接头双头紧固螺栓外露，保证母线槽在各种使用环境下的防护等级的完整性和一致性；

- 7.6插接口设计

插口处的每相铜排间无任何间隙，确保母线槽系统的完全密集和低阻抗；母线插接口部位应有防护盖，保护备用的插接口免受尘、土、水侵扰；

- 7.7插接箱

- 7.7.1所有母线插接箱均应配备内部安全连锁：在通电情况下，防止插接箱门被打开；

- 7.7.2插接箱内应在工厂预安装合资一线品牌的断路器（施耐德 NSX或NS系列，ABB Tmax XT或Formula系列，西门子 3VL或3VA系列），技术参数须满足图纸设计要求；

- 7.7.3插接箱的防护等级应与母线槽防护等级一致。

- 7.7.4产品认证和检测报告（供应商提供如下证明和报告）

- ★通过国内CCC认证，须提供相关证书；

- ★ CCC型式试验报告：含温升测试、短时耐受电流强度、绝缘电阻等试验项目（报告内的品牌型号需与招标要求的品牌型号一致）；

- ★防火试验报告，需提供第三方检测报告；

- ★铜排纯度检测报告，要求提供第三方检测报告；

- ★外壳盐雾2000H试验报告，要求提供第三方检测报告

- 绝缘材料相关测试报告，要求提供第三方检测报告

- ISO9001：2000质量保证体系认证或同等资格认证

- ISO14001国际环保体系认证

- 其它要求：

改造方案

1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，改造所需辅材、设备的产品合格证书，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。

2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，改造方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。

3、施工过程每次停电不多于10分钟，施工期间需保证负载正常供电，在现场改造工作开始前，施工单位应将改造施工方案交采购人进行审查，方案批准后方可进行停电改造工作。

4、因原电缆通道安装空间受限，新母线槽需在原电缆槽位置安装。

- 设备技术要求参考规范：

按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

| 序号 | 标准、规范名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压成套开关设备和控制设备总则 | GB7251.1-2013 |
| 2 | 低压成套开关设备和控制设备：母线干线系统（母线槽） | GB7251.6-2015 |
| 3 | 外壳防护等级（IP代码） | GB4208-1993 |
| 4 | 电工用铜、铝及其合金母线 | GB/T5585-2005 |
| 5 | 国际电工委员会 | IEC61439-1/6 |
| 6 | 低压开关设备和控制设备总则 | GB/T14048.1-2000 |
| 7 | 绝缘导体和裸导体的颜色标志 | GB7947-87 |
| 8 | 低压成套开关设备和控制设备 | GB7251-97 |
| 9 | 电气装置安装工程盘、柜控制设备 | GB 50171-91 |
| 10 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GB 149-90 |
| 11 | 低压电气外壳防护等级 | GB/T 4942.2-93 |
| 12 | 低压抽出式成套开关设备 | JB/T9661-99 |
| 13 | 低压固定封闭成套开关设备 | JB/T5877-99 |
| 14 | 低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验 | GB/T16935.1-1997 |
| 15 | 低压开关设备和控制设备 低压开关及熔断器组合电器 | GB14048.3-2002 |
| 16 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-94 |
| 17 | 低电压并联电容器 | GB3983.1-89 |
| 18 | 低电压并联电容器装置 | JB7113-1993 |
| 19 | 固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法 | IEC112-1979 |
| 20 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | GB50974-2014 |
| 21 | 通用用电设备配电设计规范 | GB 50055-2011 |
| 22 | 供配电系统设计规范 | GB 50052-2009 |
| 23 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150-2006 |
| 24 | 低压配电设计规范 | GB 50054-2001 |
| 25 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169-2006 |
| 26 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | GB 50171-2012 |
| 27 | 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范 | GB50254～257-2014 |
| 28 | 建筑工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-2016 |
| 29 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB 50303-2015 |

说明：在项目执行过程中，如上述标准内容与现行标准不一致，以现行标准执行。如上述标准内容之间有冲突，按较高的标准执行。

- 工程量清单及付款方式

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集型母线槽 | 1600A | 米 | 230 |  | 实际数量以测量为准 |
| 2 | 旧电缆拆除费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 旧线槽拆除费 |  | 米 | 115 |  | 实际数量以测量为准 |
| 4 | 母线槽安装费 |  | 米 | 230 |  | 实际数量以现场为准 |
| 5 | 保供电服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装耗材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，质保期满后支付余款。