生殖中心UPS采购项目技术需求

# 项目需求：

# 负责广湾十八生殖中心两套60KVA UPS系统及其配套的供配电系统设备的供货、安装以及技术服务工作。其中1套UPS系统后备时间要求为0.5小时，另1套UPS系统后备时间要求为2小时。项目内容主要包括提供两台功率为60KVA的UPS主机、配备符合后备供电时间要求的电池组、预留足够维护空间的电池柜或电池架、配置UPS输入/输出/机外维修旁路开关系统、蓄电池的直流开关系统、UPS输入/输出电缆、蓄电池组及线缆或铜排等设备材料，以上内容含供货、运输、装卸、安装调试、投入使用等相关工作。施工完成后供应商需提供使用培训、技术支持、售后服务等。

# 项目地址：广州市越秀区白云路18号

# 工期要求

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起45日内交货并安装调试完毕。

# 质保要求

质保期内，UPS主机及蓄电池必须提供不少于三年原厂质保服务，并提供生产厂家开具的质保承诺函，或提供证明是原厂质保的证明文件，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

备注： 下文中所有带“★”条款为关键指标。

# 设备技术要求

## （一）UPS主机要求：

### 1、品牌要求

#### ★结合我院UPS使用实际情况，需参照以下品牌（或优于以下品牌）的UPS进行选型配置。

| UPS主机品牌要求 | UPS主机类型要求 |
| --- | --- |
| 施耐德 | Galaxy PW2nd Gen系列 |
| 索克曼 | MASTERYS的MP系列 |
| 维谛 | UL33系列 |

- 供应商提供优于参考品牌的主机需提供书面证明文件，否则报价无效。

### UPS技术参数及相关要求

- 、纯在线式双变换产品，保证长期连续运行，且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。

- 、采用可控硅整流加输出隔离变压器结构，以实现UPS电气隔离；上下游之间电气隔离。适合重要医疗设备及负载应用。

- 、UPS主输入采用三相三线无需零线。以实现与旁路输入间零线隔离。

- 、具有相序检测和保护功能，增强对输入市电故障检测。

- 、具有三相延迟斜坡启动和发电机联动功能，更好的和发电机匹配。

- 、可接入两路独立的市电，适应双电源供电系统，增强可用性。

- 、UPS标准配置主输入开关、静态旁路输入开关、输出开关和手动维修开关。增强可用性、可维护性。

- 、标准内置40KA瞬态过电压浪涌保护器（TVSS）,能够消除来自电网的各种突波、雷击感应过电压。以增强雷击保护。

- 、所有PCB板均喷涂防腐蚀绝缘漆，以适应高粉尘、高温度、腐蚀性气体等恶劣环境。增强恶劣环境使用的适应性。

- 、具有蓄电池温度检测与控制，提升蓄电池组的可用性。

- 、依据设置具有对蓄电池组的安全智能测试，提升蓄电池组的可用性和可维护性。

- 、串联电池组只数连续可调（384V DC机型，12V电池29-32只可调）。

- 、关键电力部件比如逻辑电源均采用冗余设计，增强设备可靠性。

- 、采用DSP数字控制技术提供高速响应和快速调节，负载波动、频率波动、并联控制。以增强设备可靠性。

- 、可并联实现冗余或增容。

- 、坚固设计、可承受电机类冲击性负载和短路电流冲击。

- 、密封中英文彩色液晶7寸触摸显示屏，LCD+LED。

- 、标准工业尺寸，机内维护空间大，方便安装和维护。

- 、完善的各类证书和试验报告：提供该机型的安规、EMC、TLC检测报告、TLC高温检测报告和型式试验报告等。

- 、进出线连接铜排符合IEC624477-1:2012。

- 、★UPS需具开放式的通讯协议，以便连接第三方的监控平台。

- 22）、★UPS主机设置的维护告警提示需终身开放给用户自行进行清除或重置。

### UPS主机详细性能及技术指标要求

UPS系统应采用全数字信号处理器控制，标配40kA防雷模块，关键电力部件如控制电源采用冗余设计为负载提供可靠稳定的电源保障。

#### 3.1输入指标

- 3.1.1 额定电压：380V

- 3.1.2 额定频率：50Hz

- 3.1.3 电压允许变动范围：-20%～+20%（满载），请投标人提供泰尔测试报告，

- 并写明应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.1.4 频率允许变动范围：±5％

- 3.1.5 ▲输入功率因数：≥0.90（满载），请投标人提供泰尔测试报告，并写明

- 应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.1.6 ▲电流谐波失真度≤5.5%（满载），采用IGBT整流方式，或6脉冲整流方式。

- 3.1.7 功率软启动：一定时间内爬升到额定功率，时间15秒。

#### 3.2整流器输出指标

- 3.2.1 额定电压：380V

- 3.2.2 稳定精度：±1%

#### 3.3逆变器输出指标

- 3.3.1 额定电压：380V

- 3.3.2 电压可调范围：±5%

- 3.3.3 额定频率：50Hz

- 3.3.4 稳压精度：≤0.5%；请投标人提供泰尔测试报告，并写

- 明应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.3.5电压瞬变恢复时间: 0ms，请投标人提供泰尔测试报告，并写明应答数据

- 在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.3.6 输出电压相位偏差(输出三相)：≤0.1°，请投标人提供泰尔测试报告，并

- 写明应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.3.7 旁路逆变转换时间：0ms

- 3.3.8 市电电池转换时间：0ms

- 3.3.9 输出波形失真度：阻性负载≤0.7%；非线性负载:≤2.5%投标人提供泰尔测

- 试报告，并写明应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.3.10 三相输出电压不平衡度：<0.1% (平衡负载)；<0.5%(100%不平衡负载) ，

- 请投标人提供泰尔测试报告，并写明应答数据在泰尔报告中页码、章节位置。

- 3.3.11 输出功率因数：0.8，提供公开技术规格书并盖章证明

#### 3.4 UPS主机对蓄电池充放电要求

- 3.4.1 充放电：充电系统对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，具有循环充电功

- 能，当电池充满时，可自动选择关闭对电池充电，蓄电池组自动温度补偿及蓄电

- 池组放电记录功能，具备温度补偿功能。

- 3.4.2 接线方式：采用正负两线连接，不接受带电池中线（带N线的三线）接线模

- 式。

#### 3.5 UPS工作模式

- 3.5.1 在线模式：当UPS输入市电正常时，整流器和逆变器均工作，逆变器输出高

- 质量正弦波电源给负载供电。

- 3.5.2 ECO模式：UPS应具有ECO工作模式，通常情况下，负荷是通过自动旁路供电，

- 旁路输入不在范围（输入范围可设定）内时，切换回逆变器供电，效率不小于97%。

#### 3.6噪声：≤70dB(距离设备1米处)

#### 3.7 ★效率要求：

- 正常模式时, ≥92%（满负荷），≥92%（50%负荷），经济模式时效率不低于90%，

- 提供相关技术文件盖章证明。

#### 3.8设备运行条件：

- 3.8.1 运行温度：0-40℃

- 3.8.2 相对湿度：0%-95%（非冷凝）

#### 3.9★防护等级要求：

- 防护等级不低于IP31。

### ★供应商提供的UPS主机，必须能在广东省政府采购平台下单采购。

## （二）蓄电池技术要求：

### 1、蓄电池总体要求：

为保障UPS电源设备及负载安全可靠运行，对所选蓄电池的品牌做如下要求：

  - ★电池品牌要求为国内行业内一线品牌电池，不接受OEM产品，提供生产厂商相关证明文件。

  - ★出厂的蓄电池需要提供出厂配组测试证明，提供每只蓄电池出厂测试的端电压及内阻参数，确保蓄电池的单体电压及内阻的一致性，并注明测试的日期。交货的蓄电池须是在二个月内生产的全新蓄电池。

1.3参考品牌为：理士（LEOCH）、恒力（Baace）、瑞达品牌高功率版本电池，配置的电池容量以满足各UPS系统所带满负载不低于180分钟和30分钟。安装调试完成后，需对其进行带载放电试验，以满足其设计要求。每节蓄电池需要对其进行编号，电池两端需要安装绝缘帽。

### 2、蓄电池规格参数：

2.1 投标人的设备应符合以下技术标准：

- GB 51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》

- YD/T 1051-2018 《通信局（站）电源系统总技术要求》

- YD/T 3427-2018 《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》

- YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》

- YD 5096-2016 《通信用电源设备抗地震性能检测规范》

- YDT 1363.1-2014 《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理

- 系统 第1部分：系统技术要求》

2.2 主要技术要求

- 1) ★本次采购高功率容量的系列铅酸蓄电池：要求10hr不小于150AH，恒功

- 率550W放电至1.67V/cell不低于15min的系列蓄电池。

- 2) ▲蓄电池生产企业获得 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、QC080000、

- SA8000、高新技术企业证书。

- 3) 蓄电池连续浮充设计寿命应不少于12年（使用环境温度 25℃)。

- 4) 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火， 蓄电池内部不引燃及引爆。

- 5) 蓄电池端电压的均衡性： 开路电压最高与最低之差≤100mV； 浮充状态 24h

- 后，各电池之间 的端电压差≤480mV。

- 耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以 0.3I10A 的电流连续充电 160H后，应不变形、不漏液。

- 7) 过度放电：30天过度放电后， 容量恢复值≧90% C10。

- 8) 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于 95%

- 9) 功率保存率：蓄电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%

- 10) 大电流放电：蓄电池以 30I10（A）放电 3min， 极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

- ★内阻：同组蓄电池内阻偏差值不超过4.3%。单体蓄电池内阻不超过4.0mΩ。

- ★单只蓄电池重量：单个蓄电池净重需满足不少于44.5KG/只。

- 热失控敏感性：完全冲电后的蓄电池以 2.45V/CELL 的恒压连续充电 168H，蓄电池端子处 温度 T≦60℃, 每 24H 内浮充电流的增长率△I≦50%

- 13)  功率一致性： 同组蓄电池以15分钟额定功率试验时，最大放电时间和最小放电时间差值与放电时间平均值的比应≦3.1%。

- 14)  蓄电池的壳、盖应符合 GB/T2408-1996 中的第 8.3.2FH-1（水平级）和第 9.3.2FV-0（垂直 级） 的要求。

- 15)  蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能， 其开阀压力应为 1kPa～49kPa， 闭阀压力应为 1kPa～49kPa。

- 16)  质保期≥3 年。

- 17)  ★依据 《YD/T 3427-2018 通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》标准，低温敏感性、再充电性能、功率一致性， 结论合格； 防爆性能， 充电过程中遇明火， 内部应不引燃及引爆， 结论合格； 功率保存率：电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%。需提供权威机构（CNAS 及 CAM 资质） 出具的且加盖厂家鲜章的检测报告复印件；

- 18)  ★提供蓄电池的放电曲线、不同温度放电容量曲线、自放电曲线、充电曲线、浮充电压与 温度的关系曲线；

- 19)  提供产地证明和出厂合格检验报告、出厂配组容测报告，包括每只蓄电池的端电压及内阻数值。

- 20）★蓄电池在正常使用环境下投入运行24个月后（自验收合格之日起计算），供应商需根据采购单位要求安排技术人员到设备现场对本项目投入使用的所有蓄电池进行一次电池内阻及端电压的测试，测试的电阻增加值应不高于全新未使用状态下电阻值的150%，否则测试不通过。经测试不通过的蓄电池，由中标方负责无条件更换为全新、合格的产品，并承担由此产生的一切费用。若测试结果中有超过蓄电池总数5%的蓄电池不符合标准，采购单位有权扣除全部履约保证金。

## ★电池柜（架）、配线及开关要求：

### 1、电池柜（架）及电池线缆技术要求

- 电池柜（架）需要根据现场空间进行定制，为解决日常的运行维护，电池柜（架）的层高必须满足足够的维护空间，能实现对每节电池进行测量及维护。满足12V/150AH电池安放，共4层，每层8个电池，电池上方与上层底板净空高度为10cm以上。

- 2蓄电池连接线缆（铜排）要求：单体蓄电池间须采用铜排连接，铜排的规格大小需要满足同等规格线缆的承载电流大小。层间电缆和电池组间与UPS主机间连接需采用电缆连接，电缆采用阻燃BVR软电缆。

### 2、输入/输出配电箱、电池开关箱要求：

UPS系统设置机外维修旁路，以保障UPS系统故障、报废更换，负载能真正实现不停电运行操作。配电产品的开关品牌应采用施耐德NSX系列或ABB成套开关。电池组开关品牌应采用施耐德直流开关。

### 3、UPS配线要求：

UPS输入/输出电缆品牌应采用符合国家标准的广州电缆厂或广州珠江电缆。

# 货物质量、包装要求

- 1.供应商负责提供包括采购、运输、包装、安装调试、售后保障、技术服务指导等服务，并根据采购文件及合同的要求将货物送达采购单位指定地点，完成所有货物的安装调试达到正常运行状态。

- ▲2.供应商应充分理解并认真遵循本采购文件的要求，所提供的货物应满足采购文件要求及国家相关规定。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装、保修标准。供应商提供的货物出厂（生产）日期应为2个月内生产的全新产品。供应商若提供假冒伪劣、过期或不符合本项目采购（响应）文件及合同要求的产品，除按采购单位要求无条件退货或换货外，还将被处以对应货物价格的2倍作为违约金，罚款由应付货款内扣除。

- 3.货物的包装应完整清洁（无损、无污、无皱），采购单位有权拒收包装不整齐、已拆封的商品，无包装的除外。其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐、防污染的措施。

- 4.采购单位发现货物出现损坏（包括表面损坏），或出现使用隐患、设备变形、规格型号尺寸不一、受潮等导致货物性质改变的，供应商应无条件退货或更换产品。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

5.供应商不得擅自变更供应货物（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购文件及合同要求供货，否则，采购单位有权拒收。

6.如经发现供应商所送货物质量问题，采购单位有权退货；供应商需立即重新送货，不得以任何理由推迟。

7.非采购单位的人为原因而出现产品质量，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

# 安装调试、质保及售后服务要求

## 1.安装要求：

▲（1）本项目涉及的所有安装调试相关工作应由供应商安排持有特种作业操作证（低压电工作业）及具备安装调试UPS（不间断电源）经验的技术人员进行；（供应商应在进场安装作业前向采购单位提供上述证件复印件及相关安装资质的有效证明材料以作备案，经采购单位审核资质合格后方可进场施工）。供应商负责对采购单位原有在使用的UPS主机、配套的蓄电池、电池柜（架）、等进行拆卸，拆卸后供应商再进行货物安装，并确保货物安装工作安全进行及完成后可正常使用；拆卸后的旧蓄电池、电池柜、连接线等由供应商负责按照采购单位要求放置到指定地点。

（2）供应商负责服务人员的人身安全。服务期间，如供应商人员发生工伤或意外，由供应商负责，与采购单位无关。服务过程导致供应商、采购单位、第三方的人员或者财产损伤的均由供应商自行负责，由此引起第三方向采购单位追责造成采购单位经济损失的，采购单位有权向供应商追索。

## 2.售后服务：

★（1）自本项目货物验收合格通过之日起，提供质保期不少于36个月，售后服务方式包括电话、现场维修服务，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（2）质保期内非因采购单位的人为操作失当而出现产品质量及安装问题，由供应商负责维修、更换，并承担因此而产生的一切费用。供应商应为本项目安排售后服务人员，提供7*24小时电话售后服务支持，并保证在接到采购单位通知后2小时内响应，如故障不能通过电话解决，供应商在接到采购单位维修通知后48小时内到达现场实施维修，一般要求24小时内解决问题(技术要求另有规定或双方另行协商时间除外)。超过规定时间，采购单位有权自行委托他人维修，维修费用由供应商承担，并从质保金中扣除，如果费用超过质保金则由供应商补足差额；

（3）产品在质保期内维修，维修完毕正常运作后，供应商应填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购单位备案。

（4）供应商应提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

（5）供应商应将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、等文档汇集成册后交付至采购单位。

# 参考工程量清单

| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、4楼30分钟后备时间UPS配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 索克曼MP-60KVA/ 施耐德EPWUPS60KH6PS/ 维谛UL33-60KVA | 1 | 台 | 包含云端远程监控系统软硬件及免费质保期内的正常使用。 |
| 2 | 蓄电池 | 理士/恒力/瑞达 高功率版本 12V/150AH | 30 | 只 | 不同品牌可根据UPS设计自行配置其蓄电池组，必须满足后备30分钟时间要求。 |
| 3 | 电池开关 （含开关箱） | BRKRDC250A3PS NSX250FDC/3P TM250DC （Ir整定到0.8In) | 1 | 套 |  |
| 4 | 电池开关脱扣附件 | BRKRDCMX24VDC 施耐德MX分励脱扣器附件DC24V | 1 | 个 |  |
| 5 | 电池开关辅助触点附件 | BRKRDCOF 施耐德OF辅助触点附件 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电池箱（架） | 定制，满足32只150AH，有足够的维护空间 | 1 | 套 |  |
| 7 | UPS输入/输出/机外旁路开关系统 | 施耐德或ABB 160A开关成套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 蓄电池（组）连接线 | 包含电池间的连接线，电池组至主机间的连线，BVR50mm2 | 1 | 套 |  |
| 9 | UPS输入/输出电缆 | YJV4*50mm2+1*25mm2 | 30 | 米 | 仅限于UPS机房内UPS输入/输出箱至UPS主机间的连接电缆。按实际使用结算。 |
| 10 | 电工安装辅材 | 线槽、五金材料 | 1 | 项 |  |
| 11 | 技术服务 |  | 1 | 项 | 主机、电池搬运及安装及质保期内巡检、年度维护服务，确保UPS及其负载设备的安全稳定运行。 |
| 二、3楼180分钟后备时间UPS配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 索克曼MP-60KVA/ 施耐德EPWUPS60KH6PS/ 维谛UL33-60KVA | 1 | 只 | 包含云端远程监控系统软硬件及免费质保期内的正常使用。 |
| 2 | 蓄电池 | 理士/恒力/瑞达 高功率版本 12V/150AH | 87 | 只 | 不同品牌可根据UPS设计自行配置其蓄电池组，必须满足后备180分钟时间要求。 |
| 3 | 电池开关 （含开关箱） | BRKRDC250A3PS NSX250FDC/3P TM250DC （Ir整定到0.8In) | 3 | 套 |  |
| 4 | 电池开关脱扣附件 | BRKRDCMX24VDC | 3 | 只 |  |
| 5 | 电池开关辅助触点附件 | BRKRDCOF | 3 | 只 |  |
| 6 | 电池箱（架） | 定制，满足32只150AH，有足够的维护空间 | 1 | 套 |  |
| 7 | UPS输入/输出/机外旁路开关系统 | 施耐德或ABB 160A开关成套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 蓄电池（组）连接线 | 包含电池间的连接线，电池组至主机间的连线，BVR50mm2 | 3 | 套 |  |
| 9 | UPS输入/输出电缆 | YJV4*50mm2+1*25mm2 | 30 | 米 | 仅限于UPS机房内UPS输入/输出箱至UPS主机间的连接电缆。按实际使用结算。 |
| 10 | 电工安装辅材 | 线槽、五金材料 | 1 | 项 |  |
| 11 | 技术服务 |  | 1 | 项 | 主机、电池搬运及安装及质保期内巡检、年度维护服务，确保UPS及其负载设备的安全稳定运行。 |

注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至80%，审计结算通过后支付至97%，三年质保期满后支付余款。